## Автономная некоммерческая образовательная организация

## высшего образования

## «Сахалинский гуманитарно-технологический институт»

## Инженерный факультет

## Кафедра электроэнергетики, автоматизации и электротехники

## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## по дисциплине «Электрический привод»

## для студентов заочной формы обучения

## по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника

## (профиль – Электроснабжение)

## Южно-Сахалинск

## 2016

## ЗАДАЧА № 1

Рассчитать естественную механическую характеристику асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и искусственную характеристику при уменьшении напряжения .

В соответствии со своим шифром выбрать двигатель (таблица 1) и степень уменьшения напряжения (таблица 2).

Алгоритм расчета.

1. Определить номинальную угловую скорость двигателя:

ω=, рад/с.

2. Скорость идеального холостого хода (скорость поля):

ω0=, рад/с,

где р – число пар полюсов двигателя.

3. Номинальный момент:

МН=, Н∙м,

где Р2Н – полезная мощность на валу в номинальном режиме, Вт.

4. Номинальное скольжение:

5. Критический момент АД при номинальном напряжении:

где  - перегрузочная способность АД при номинальном напряжении.

6. Из упрощенной формулы Клосса определим критическое скольжение:

7. Подставляем найденные значения sK и МК в формулу Клосса:

.

8. Задаваясь рядом значений s от 0 до 1, определяем по этой формуле соответствующие значения момента. По известному значению скольжения находим скорость . Результаты расчета заносим в таблицу и строим естественную механическую характеристику.

9. Определяем критический (максимальный) момент АД при уменьшении напряжения на обмотке статора:

, Н∙м.

10. По формуле Клосса осуществляем расчет момента при пониженном напряжении (пункты 7, 8), заносим результаты в соответствующую таблицу и строим механическую характеристику АД.

Таблица 1

| Последняя цифра шифра | Тип двигателя | Р2н, кВт | Iя.н, А | пн, об/мин | Uн, В | Км | КI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | АИР100L2 | 5.5 | 10,6 | 2850 | 220 | 2,2 | 7,5 |
| 8 | АИР132M2 | 11 | 21 | 2910 | 220 | 2,2 | 7,5 |
| 7 | АИР160S2 | 15 | 28,4 | 2910 | 220 | 2,7 | 7 |
| 6 | АИР100L4 | 4 | 8,5 | 1410 | 220 | 2,2 | 7 |
| 5 | АИР132S4 | 7,5 | 15,1 | 1440 | 220 | 2,5 | 7,5 |
| 4 | АИР160M4 | 18,5 | 34,8 | 1455 | 220 | 2,9 | 7 |
| 3 | АИР200M6 | 22 | 44,6 | 980 | 220 | 2,4 | 6,5 |
| 2 | АИР225M6 | 37 | 72,5 | 980 | 220 | 2,3 | 6,5 |
| 1 | АИР225M8 | 30 | 62 | 731 | 220 | 2,3 | 6 |
| 0 | АИР250M8 | 45 | 93,3 | 735 | 220 | 2,2 | 6 |

Таблица 2

| Предпоследняя цифра шифра | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение на обмотке статора относительно номинального | 0,95 Uн | 0,9 Uн | 0,85 Uн | 0,8 Uн | 0,75 Uн | 0,7 Uн | 0,65 Uн | 0,6 Uн | 0,55 Uн | 0,5 Uн |

ЗАДАЧА № 2.

Для заданного в таблице 3 режима нагрузки производственного механизма построить нагрузочную диаграмму  и выбрать мощность асинхронного короткозамкнутого двигателя. Двигатель должен развивать частоту вращения (для четных и 0 вариантов) и  (для нечетных вариантов).

Алгоритм расчета.

1. Для режима работы с длительной переменной нагрузкой мощность двигателя подбирается по эквивалентной мощности, которая равна

,

где tЦ - время цикла работы, .

По данным каталога (Приложение 1) в качестве приводного двигателя выбираем асинхронный короткозамкнутый двигатель.

2. Выбранный двигатель проверяем по перегрузочной способности, исходя из условия , где  - максимальный момент на валу двигателя;  - максимально допустимый момент двигателя. Для асинхронного двигателя , где МК – критический (максимальный) момент двигателя.

Номинальный момент двигателя ; максимальный (критический) момент ; максимальный статический момент .

3. Для повторно-кратковременного режима работы мощность двигателя подбирается по эквивалентной мощности за рабочее время, которая равна

,

где tД - время работы двигателя.

4. Определяем относительную продолжительность включения:

,

где t0 – время паузы.

В каталогах для двигателей повторно-кратковременного режима номинальная мощность указывается для следующих стандартных значений относительной продолжительности включения ПВ: 0,15; 0,25; 0,4 и 0,6. В том случае, когда расчетная ПВ отличается от стандартного значения, рассчитанная по нагрузочной диаграмме мощность пересчитывается по формуле

.

По данным каталога (Приложение 1) в качестве приводного двигателя выбираем асинхронный короткозамкнутый двигатель.

Выбранный двигатель проверяем по перегрузочной способности.

Таблица 3

| Вариант | Данные для расчета |
| --- | --- |
|  | t, с (предпоследняя цифра шифра) | Р, кВт (последняя цифра шифра) |
| Повторно-кратковременный режим работы двигателя |
| 0 | 20 | 10 | 50 | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | 25 | 10 |
| 1 | 18 | 30 | 10 | 20 | 23,5 | 25 | 10 | 0 | 18 | 30 |
| 2 | 60 | 100 | 10 | 45 | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 |
| 3 | 30 | 15 | 60 | 60 | 10 | 30 | 5 | 0 | 15 | 25 |
| 4 | 50 | 20 | 40 | 50 | 45 | 20 | 10 | 0 | 13,5 | 8 |
| режим работы с длительной переменной нагрузкой |
| 5 | 15 | 25 | 20 | 35 | 30 | 6 | 20 | 3 | 15 | 30 |
| 6 | 10 | 75 | 60 | 50 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,5 |
| 7 | 7 | 3 | 15 | 4 | 12 | 20 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | 20 | 10 | 50 | 10 | 15 | 8 | 4 | 15 | 10 | 25 |
| 9 | 18 | 30 | 10 | 20 | 23,5 | 15 | 4 | 30 | 15 | 10 |

Технические данные асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором серии 4А основного исполнения (закрытые обдуваемые)

| Тип двигателя | РНОМ, кВт | При номинальной нагрузке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п, об/мин | η, % | cosφ1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1500 об/мин |
| 4А80В4У3 | 1,50 | 1415 | 77,0 | 0,83 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
| 4А90L4У3 | 2,20 | 1425 | 80,0 | 0,83 | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 6,0 |
| 4А100S4У3 | 3.0 | 1435 | 82.0 | 0.83 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 6.0 |
| 4A100L4У3 | 4.0 | 1430 | 84.0 | 0.84 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 6.0 |
| 4A112M4У3 | 5.50 | 1445 | 85.5 | 0.85 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 7.0 |
| 4A132S4У3 | 7.5 | 1455 | 87.5 | 0.86 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 7.5 |
| 4A132M4У3 | 11.0 | 1460 | 87.5 | 0.87 | 3.0 | 2.2 | 1.7 | 7.5 |
| 4A160S4У3 | 15.0 | 1465 | 88.5 | 0.88 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 7.0 |
| 4A160M4У3 | 18.5 | 1465 | 89.5 | 0.88 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 7.0 |
| 4A180S4У3 | 22.0 | 1470 | 90.0 | 0.90 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 6.5 |
| 4A180M4У3 | 30.0 | 1470 | 91.0 | 0.90 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 6.5 |
| 4A200M4У3 | 37.0 | 1475 | 91.0 | 0.90 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 7.0 |
| 4A200L4У3 | 45.0 | 1475 | 92.0 | 0.90 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 7.0 |
| 4A225M4У3 | 55.0 | 1480 | 92.5 | 0.90 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 7.0 |
| 4A250S4У3 | 75.0 | 1480 | 93.0 | 0.90 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 7.0 |
| 1000 об/мин |
| 4А90L6У3 | 1,50 | 935 | 75,0 | 0,74 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 4,5 |
| 4А100L6У3 | 2,20 | 950 | 81,0 | 0,73 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 5,0 |
| 4А112MA6У3 | 3.0 | 955 | 81.0 | 0.76 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 6.0 |
| 4A112MB6У3 | 4.0 | 950 | 82.0 | 0.81 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 6.0 |
| 4A132S6У3 | 5.50 | 965 | 85.0 | 0.80 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 6.5 |
| 4A132M6У3 | 7.5 | 970 | 85.5 | 0.81 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 6.5 |
| 4A160S6У3 | 11.0 | 975 | 86.0 | 0.86 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 6.0 |
| 4A160M6У3 | 15.0 | 975 | 87.5 | 0.87 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 6.0 |
| 4A180M6У3 | 18.5 | 975 | 88.0 | 0.87 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 5.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A200M6У3 | 22.0 | 975 | 90.0 | 0.90 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 6.5 |
| 4A200L6У3 | 30.0 | 980 | 90.5 | 0.90 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 6.5 |
| 4A225M64У3 | 37.0 | 980 | 91.0 | 0.89 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 6.5 |
| 4A250S6У3 | 45.0 | 985 | 91.5 | 0.89 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 6.5 |
| 4A250M6У3 | 55.0 | 985 | 91.5 | 0.89 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 6.5 |
| 4A280S6У3 | 75.0 | 985 | 92.0 | 0.89 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 5.5 |

ЛИТЕРАТУРА

- А.А. Чунихин. Электрические аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

- А.В. Остапенков, А.Т. Птушкин. Электрооборудование пищевых предприятий. – М.: Агропромиздат, 1989. – 215 с.

- Д.Э. Брускин. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1979. – 288 с.

- и.п. Копылов. Электрические машины. – М.: энергоатомиздат, 1986. – 360 с.

- Капунцов Ю.Д., Елисеев В.А., Ильяшенко Л.А. Электрооборудование и электропривод промышленных установок. – М.: Высшая школа, 1979.

- Москаленко В.В. Электропривод. – М.: Высшая школа, 1991.

- Электрооборудование и электропривод промышленных установок. Под ред. М.М. Соколова. – М.: Высшая школа, 1979. – 359 с.