МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Институт дистанционного образования

Кафедра энергообеспечения сельского хозяйства

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к курсовой работе

для студентов дневного и заочного обучения

Направление 35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль  «Электрооборудование и электротехнологии  в АПК»

Тюмень - 2016

УДК 621.313 (075.8)

ББК

М18

Рецензент:

О.А. Мелякова, к.т.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО ГАУ СЗ.

М18 Михайлов П.М.

Электрические машины и аппараты: Учебно-методическое пособие (методические указания и задание к курсовой работе) /П. М. Михайлов. - Тюмень Гос. аграр. ун-т Северного Зауралья»,2016. – 33 с.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» при выполнении  курсовой работы по дисциплине «Электрические машины и аппараты».

В пособии даны методические указания по выполнению курсовой работы по трансформаторам, машинам постоянного тока, асинхронным и синхронным машинам, а также задания для их выполнения.

УДК 621.311.001.63 (07)

ББК

© Михайлов П.М., 2016

© ФГБОУ ВО «Государственный аграрный       университет Северного Зауралья», 2016

УДК 621.313 (075.8)

ББК

М18

Электрические машины и аппараты: Методические указания к  курсовой работе. ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»; составил к.т.н., профессор П. М. Михайлов. Тюмень, 2016.

Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения направления 35.03.06 «Агроинженерия»

Профиль 2 «Электрооборудование и электротехнологии  в АПК»

Рассмотрены на заседании кафедры энергообеспечения сельского хозяйства и предложены к изданию в электронном виде для размещения в ИСУ ВУЗ  ГАУ СЗ  протокол № 6 от 27 декабря  2015г.

Зав. кафедрой 							Лапшин И.П.

Утверждены методической комиссией МТИ в качестве методических указаний по изучению дисциплины  и заданий для курсовой  работы

протокол №____ от «___»___________2015г.

Председатель методической комиссии МТИ		Мелякова О.А.

.

»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3

1 Методические указания по изучению дисциплины	5

и выполнению курсовой работы	5

2 Задание для выполнения раздела 1 по трансформаторам  и указания по его выполнению	5

3 Задание для выполнения раздела 1по асинхронным машинам серии RA	9

4 Задание для выполнения раздела 2 по синхронным машинам и указания по его выполнению	18

5 Задание для выполнения раздела 2 по  машинам постоянного тока и указания по его выполнению	23

6 Объем и содержание работы	26

Список использованных источников	26

Приложение А – Контрольные вопросы  для подготовки к экзаменам для студентов заочной сокращенной формы обучения	28

Приложение Б –Пример оформления титульного листа	32

### Введение

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Электрические машины и аппараты» осуществляется с целью глубокого изучения и освоения студентами принципов действия, расчетов и режимов работы трансформаторов, машин постоянного и переменного тока, а также  их использование и эксплуатация в условиях сельскохозяйственного производства.

Задачи:

-ознакомление студентов с теоретическими основами электрических машин и аппаратов;

-практическим применением основных выводов в сельском хозяйстве;

-научить решать инженерные задачи с использованием основных выводов по дисциплине.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):

-дисциплина «Электрические машины и аппараты» относится к вариативной части профессионального цикла  Б3.

Требования к входным знаниям студента:

-предшествующими дисциплинами должны быть теоретические основы электротехники и электрические измерения, студент должен знать основные законы электротехники;

-дисциплина  «Электрические машины и аппараты», являясь предшествующей дисциплинам «Электропривод», «Электроснабжение» и «Эксплуатация электрооборудования»,  обеспечивает студентам знание теоретических основ по указанным дисциплинам.

Требования к результатам освоения дисциплины:

процесс изучения дисциплины «Электрические машины и аппараты» направлен:

-на формирование способности разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК-2);

-на формирование способности решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники (ПК-3);

-на готовность к профессиональной эксплуатации электрических машин и аппаратов технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-11);

-на способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-12);

-на способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электрических машин и аппаратов в системах электропривода и  электроснабжения сельскохозяйственных объектов (ПК-22);

-на готовность к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-25).

В результате изучения дисциплины студент должен:

-знать: теоретические основы электрических машин и аппаратов;

-уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники;

-владеть: опытом разработки электрических схем и использования графической документации; методикой  сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования электрических машин и аппаратов в системах электропривода и электроснабжения сельскохозяйственных объектов; основами эксплуатации электрических машин  в составе технологического оборудования для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Настоящие методические указания подготовлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, примерной программой дисциплины, утвержденной учебно-методическим объединением вузов.

При составлении использовались также материалы из методических указаний по изучению дисциплины «Электрические машины» /ФГОУ ВПО РГАЗУ; сост. Ф.А. Мамедов, В. И. Литвин, А.В. Закабунин, А. С. Сафонов. - М.: 2003. - 43 с.

### 1 Методические указания по изучению дисциплины

### и выполнению курсовой работы

Для помощи студентам в организации процесса самостоятельного изучения курса ЭМ и А в настоящем пособии приводятся программа курса, перечень рекомендуемых учебных пособий, задания к курсовой работе в 50 вариантах и краткие методические указания по их выполнению.

Задание для курсовой работы состоит из двух разделов. В первом разделе методических указаний размещены задания на выполнение двух задач: по трансформаторам и асинхронным машинам. Второй раздел содержит задачи по синхронным машинам и машинам постоянного тока.

1Студент должен самостоятельно проработать программный материал по рекомендованным учебным пособиям, выполнить по первому и второму  разделам по две работы. К концу первого семестра изучаемого материала студент выполняет и сдает задачи по трансформаторам и машинам постоянного тока, а на последующем семестре – по асинхронным и синхронным машинам.

Следует иметь в виду, что студент выбирает номер задания, соответствующий последним двум цифрам зачетной книжки. Если цифра превышает число 50, то номер задания определяется путем вычитания из последних двух цифр зачетной книжки  цифры 50.

2 Решение производить в общем виде, а затем подставить числовые значения. Указывать названия электрических и физических величин и единицы их измерения.

3 Схемы и графический материал выполнять в соответствии с требованиями ЕСКД и стандарта специальности СТС 311400-2005.

4 Курсовая работа подписывается студентом с указанием даты ее окончания.

5 На первой странице курсовой работы следует написать номер индивидуального задания, номер зачетной книжки и ф.и.о. студента, номер группы, ф.и.о. преподавателя (приложение 2).

### 2 Задание для выполнения раздела 1 по трансформаторам  и указания по его выполнению

Трехфазный двухобмоточный трехстержневой трансформатор включен в сеть с напряжением UH при схеме соединения обмоток Y/Yн. Величины, характеризующие номинальный режим работы трансформатора, приведены в таблице 1: полная мощность SH, первичное линейное напряжение U1н; вторичное линейное напряжение U2н; напряжение короткого замыкания Uк; мощность потерь короткого замыкания (при номинальном токе) ркн. Кроме того, заданы значения тока холостого хода Iо (в % от I1н), мощность потерь холостого хода ро , коэффициент мощности  cos φ2 и характер нагрузки.

Таблица 1 - Данные к задаче 1 раздела № 1

| Варианты | Sн, кВА | U1н, кВ | U2н, кВ | Uк, % | I0, % | р0, % | pкн, Вт | cos φ2 | Характер нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 25 | 10 | 0,4 | 4,5 | 3,2 | 125 | 690 | 0,9 | Активно-индуктивная |
| 2 | 40 | 10 | 0,4 | 4,7 | 3,0 | 180 | 1000 | 0,95 | Активно-индуктивная |
| 3 | 63 | 10 | 0,4 | 4,7 | 2,8 | 265 | 1280 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 4 | 63 | 20 | 0,4 | 5,3 | 2,8 | 290 | 1280 | 0,80 | Активно-индуктивная |
| 5 | 100 | 10 | 0,4 | 4,7 | 2,6 | 365 | 2270 | 0,70 | Активно-индуктивная |
| 6 | 100 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,6 | 465 | 2270 | 0,75 | Активно-емкостная |
| 7 | 160 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,4 | 540 | 3100 | 0,95 | Активно-индуктивная |
| 8 | 160 | 35 | 0,4 | 6,8 | 2,4 | 660 | 3100 | 1,0 | активная |
| 9 | 250 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,3 | 780 | 4200 | 0,9 | Активно-индуктивная |
| 10 | 250 | 35 | 0,4 | 6,8 | 2,3 | 960 | 4200 | 0,88 | Активно-индуктивная |
| 11 | 400 | to | 0,4 | 4,5 | 2,1 | 1080 | 5500 | 0,8 | Активно-индуктивная |
| 12 | 400 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,1 | 1350 | 5500 | 1,0 | активная |
| 13 | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,0 | 1680 | 7600 | 0,95 | Активно-емкостная |
| 14 | 630 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,0 | 2000 | 8500 | 0,9 | Активно-емкостная |
| 15 | 63 | 20 | 0,4 | 5,0 | 4,4 | 390 | 1280 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 16 | 160 | 20 | 0,4 | 6,6 | 4,0 | 730 | 2530 | 0,80 | Активно-индуктивная |
| 17 | 250 | 20 | 0,4 | 6,6 | 3,7 | 1050 | 3580 | 1,0 | активная |
| 18 | 400 | 20 | 0,4 | 6,2 | 3,3 | 1530 | 5180 | 1,0 | активная |
| 19 | 630 | 20 | 0,4 | 6,4 | 3,2 | 2100 | 7340 | 0,88 | Активно-индуктивная |
| 20 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,4 | 2450 | 12200 | 0,82 | Активно-индуктивная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 21 | 1000 | 35 | 0,4 | 6,5 | 1,5 | 2750 | 12200 | 0,89 | Активно-емкостная |
| 22 | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 3300 | 18000 | 0,91 | Активно-индуктивная |
| 23 | 1600 | 35 | 0,4 | 6,5 | 1,4 | 3650 | 18000 | 0,81 | Активно-емкостная |
| 24 | 2500 | 10 | 0,4 | 6,5 | 1,0 | 4600 | 23500 | 0,78 | Активно-индуктивная |
| 25 | 2500 | 36 | 0,4 | 6,5 | 1,1 | 5100 | 23600 | 0,83 | Активно-емкостная |
| 26 | 25 | 10 | 0,4 | 4,0 | 3,0 | 120 | 680 | 0,80 | Активно-индуктивная |
| 27 | 40 | 10 | 0,4 | 4.5 | 3,0 | 170 | 970 | 0,90 | Активно-емкостная |
| 28 | 63 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,8 | 250 | 1150 | 0,80 | Активно-индуктивная |
| 29 | 63 | 20 | 0,4 | 5,0 | 2,8 | 270 | 1150 | 0,85 | Активно-емкостная |
| 30 | 100 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,5 | 350 | 2200 | 0,75 | Активно-индуктивная |
| 31 | 100 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,5 | 450 | 2200 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 32 | 160 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,3 | 530 | 2900 | 0,80 | Активно-емкостная |
| 33 | 160 | 35 | 0,4 | 6,6 | 2,3 | 650 | 3000 | 1,0 | активная |
| 34 | 250 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,3 | 750 | 3900 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 35 | 250 | 35 | 0,4 | 6,6 | 2,3 | 950 | 3900 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 36 | 400 | 10 | 0,4 | 4,5 | 2,3 | 1050 | 6400 | 0,80 | Активно-емкостная |
| 37 | 400 | 10 | 0,4 | 6,5 | 2,1 | 1300 | 5400 | 0,90 | Активно-индуктивная |
| 38 | 630 | 10 | 0,4 | 5,5 | 2,0 | 1600 | 7500 | 0,90 | Активно-емкостная |
| 39 | 630 | 35 | 0,4 | 6,5 | 2,0 | 1900 | 8400 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 40 | 63 | 20 | 0,4 | 5,0 | 4,3 | 380 | 1250 | 0,80 | Активно-индуктивная |
| 41 | 160 | 20 | 0,4 | 6,5 | 4,0 | 720 | 2500 | 0,85 | Активно-емкостная |
| 42 | 250 | 20 | 0,4 | 6,5 | 3,6 | 950 | 3400 | 1,0 | активная |
| 43 | 400 | 20 | 0,4 | 6,1 | 3,4 | 1500 | 5000 | 0,82 | Активно-индуктивная |
| 44 | 630 | 20 | 0,4 | 6,3 | 3,1 | 2100 | 7300 | 0,75 | Активно-индуктивная |
| 45 | 1000 | 10 | 0,4 | 5,2 | 1,5 | 2450 | 12200 | 0,80 | Активно-емкостная |
| 46 | 1000 | 35 | 0,4 | 6,4 | 1,5 | 2700 | 12200 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 47 | 1600 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 3300 | 1900 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 48 | 1600 | 35 | 0,4 | 6,5 | 1,4 | 3650 | 18000 | 0,80 | Активно-емкостная |
| 49 | 2500 | 10 | 0,4 | 5,5 | 1,0 | 4600 | 23500 | 0,85 | Активно-индуктивная |
| 50 | 2500 | 35 | 0,4 | 6,5 | 1,1 | 5100 | 23500 | 0,80 | Активно-емкостная |

Содержание задания

- Начертить электромагнитную схему трехфазного трансформатора и определить номинальные токи в обмотках трансформатора I1ф и I2ф, фазное напряжение обмоток U1ф и U2ф, коэффициент трансформации фазных напряжений к и ток холостого хода I0 в амперах.

- Определить параметры схемы замещения трансформатора R1, X1, R/2, Х/2, Ro, Xo.

- Построить зависимость КПД трансформатора от нагрузки η = f(β) при

cos φ2 = const и определить оптимальную загрузку его по току βопт.

- Построить зависимость изменения вторичного напряжения от изменения нагрузки ΔU = f(β) и внешнюю характеристику трансформатора U2 = f(β) при U1= const и cos φ2 = const.

Примечание. При решении задачи все характерные величины трехфазного трансформатора определяют для одной фазы.

Рекомендации для выполнения

К пункту 1. Начертить электромагнитную схему трехфазного двухобмоточного трехстержневого трансформатора со схемой соединения Y/Yн. Для силовых трехфазных трансформаторов можно считать, что мощность S1H=3U1HI1H практически равна вторичной мощности S2H=3U2HI2H, поскольку номинальное значение КПД близко к единице. Поэтому номинальное (линейное) значение первичного и вторичного токов трансформатора следует определить из этих соотношений. Значения фазных токов и напряжений определяют на основе известных из курса ТОЭ соотношений между линейными и фазными величинами в трехфазной системе при соединении обмоток трансформатора в Y и Δ. Величину тока холостого хода в амперах определяют из соотношения

I0=I0%100I1н,А	                                                            (1)

К пункту 2. Для определения параметров схемы замещения трансформатора вначале находят значение фазного напряжения короткого замыкания UКф, а также величину полного Zк, активного Rк и индуктивного Хк сопротивлений короткого замыкания по следующим зависимостям:

Uкф=Uк%100U1н3В;                        Zк=UкфI1нОм;                               (2)

Rк=pкн3I21нОм;                            Хк=Z2к−R2кОм.                     (3)

Поскольку Rк = R1 + R/2  и Хк = X1 + Х/2 , то сопротивления обмоток трансформатора можно легко определить на основе допущения, что R1 ≈ R/2 и X1 ≈ Х/2, то есть R1 = R/2  = Rк/2 Ом    и  X1 = Х/2 = Хк/2 Ом.

Действительные значения сопротивлений вторичной обмотки трансформатора R2 и Х2 определяют из приведенных их значений R/2 и Х/2 и на основе соотношений

R2=R2K2Ом;        и         Х2=Х2К2Ом.                                  (4)

Значение величины полного Zm, активного Rm и индуктивного сопротивлений ветви намагничивания Хm для схемы замещения трансформатора определяют из соотношений

Z0=U1нфI0Ом;     R0=p03I20Ом;      Х0=Z20−R20Ом.                   (5)

R0=R0−R1Ом,       Хm=X0−X1Ом,     Zm=R2m+X2mОм.             (6)

На основании выполненных расчетов следует вычертить Т-образную схему замещения трансформатора и указать на ней величины соответствующих сопротивлений.

К пункту 3. Оптимальный коэффициент загрузки трансформатора по току, соответствующий максимальному значению КПД, определяют из соотношения

βопт=р0ркн                                                   (7)

Величину КПД трансформатора при заданном значении загрузки по току βi = Ii/Iн определяют методом отдельных потерь по формуле

ηi=βiSнcosϕ2βiSнcosϕ2+p0+β2ipкн                                            (8)

Для построения зависимости η = f(β) при U1 = const и cos φ2 = const в выражение (8) последовательно подставляют значения βi = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и βопт и находят соответствующие им значения ηi. Для упрощения вычислений можно воспользоваться современными средствами автоматизации расчетов.

К пункту 4. Для построения зависимости η = f(β)) при U1 = const и        cos φ2 = const пользуются выражением

ΔUi%=βi(Uка(%)cosϕ2±Uкр(%)sinϕ2),                             (9)

где Uка, Uкр  соответственно значения падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлении короткого замыкания трансформатора, которые определяют из соотношений

Uка%=ркнВт10SнкВА;                    Uкр%=U2к%−U2ка%                   (10)

В выражение (9) подставляют значения βi = 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 1,25 и находят соответствующие им значения ΔU1. На основании данных расчетов строят график ΔU1 = f(β).

Для построения внешней характеристики трансформатора U2 = f(β) при U1 = const и cos φ2 = const находят значение величины вторичного напряжения U2 с учетом характера нагрузки (столбец 10) при рассматриваемых выше значениях βi, т. е. U2i = U2н% - ΔUi, %. На основании полученных данных строят график U2 = f(β).

### 3 Задание для выполнения раздела 1по асинхронным машинам серии RA

Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть с напряжением             Uн = 380В при схеме соединения обмоток статора в звезду. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя, приведены в таблице 2. полезная мощность на валу Рн; потребляемый ток Iн; частота вращения ротора nн; коэффициент мощности cos φн, КПД. Кроме того, заданы величины тока холостого хода I0, сопротивление обмотки статора R1х при температуре 20°С, мощность потерь холостого хода р0, мощность потерь короткого замыкания ркн при токе обмотки статора Iн и напряжении короткого замыкания Uк.

Таблица 2 - Данные к задаче 2 раздела 1

| Варианты | Рн, кВт кВт | Iн, А | nн, об/мин | η, %. | cos φн | R1х, Ом | I0, А | р0, Вт | ркн, Вт | Uк, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3,0 | 7 | 1420 | 81 | 0,81 | 1,83 | 2,5 | 200 | 440 | 60 |
| 2 | 4,0 | 9 | 1430 | 85,5 | 0,84 | 0,8 | 3,3 | 250 | 550 | 58 |
| 3 | 5,5 | 11 | 1450 | 85 | 0,85 | 0,59 | 4,6 | 350 | 760 | 59 |
| 4 | 7,5 | 15 | 1455 | 83 | 0,83 | 0,39 | 6,1 | 460 | 871 | 53 |
| 5 | 11 | 22 | 1460 | 88,5 | 0,86 | 0,27 | 8,0 | 530 | 1250 | 60 |
| 6 | 15 | 29 | 1460 | 90 | 0,87 | 0,17 | 10,5 | 560 | 1670 | 64 |
| 7 | 18,5 | 35 | 1460 | 90,5 | 0,89 | 0,15 | 12,4 | 720 | 1680 | 54 |
| 8 | 22 | 42 | 1460 | 91 | 0,88 | 0,10 | 16 | 930 | 2010 | 51 |
| 9 | 30 | 59 | 1475 | 91 | 0,86 | 0,071 | 21 | 1400 | 3500 | 55 |
| 10 | 55 | 108,5 | 1440 | 91,5 | 0,84 | 0,038 | 36,5 | 1620 | 4100 | 46 |
| 11 | 75 | 149 | 1450 | 90 | 0,85 | 0,032 | 47,5 | 2100 | 7200 | 61 |
| 12 | 2,2 | 5 | 960 | 78 | 0,74 | 1,68 | 2,7 | 145 | 550 | 86 |
| 13 | 3 | 7 | 960 | 79 | 0,79 | 1,3 | 3,6 | 167 | 620 | 75 |
| 14 | 4 | 9 | 960 | 80 | 0,80 | 1,23 | 4,5 | 246 | 730 | 71 |
| 15 | 5,5 | 12 | 950 | 82 | 0,82 | 0,73 | 5,6 | 340 | 910 | 69 |
| 16 | 7,5 | 16 | 970 | 87 | 0,8 | 0,49 | 5,8 | 445 | 1320 | 81 |
| 17 | 11 | 23 | 970 | 88,5 | 0,82 | 0,34 | 7,1 | 510 | 1570 | 78 |
| 18 | 15 | 31 | 970 | 89 | 0,82 | 0,30 | 9,0 | 580 | 1750 | 69 |
| 19 | 17 | 34,7 | 970 | 88 | 0,84 | 0,2 | 11 | 620 | 2000 | 65 |
| 20 | 22 | 45 | 970 | 87 | 0,84 | 0,12 | 17 | 930 | 2040 | 52 |
| 21 | 30 | 59,5 | 970 | 91 | 0,84 | 0,09 | 18,7 | 1100 | 2210 | 44 |
| 22 | 40 | 78,5 | 975 | 91 | 0,85 | 0,06 | 23, | 1300 | 3100 | 49 |
| 23 | 55 | 108 | 960 | 89 | 0,87 | 0,058 | 27 | 1670 | 6000 | 71 |
| 24 | 75 | 114 | 960 | 91 | 0,84 | 0,034 | 38,6 | 2240 | 6400 | 60 |
| 25 | 30 | 198 | 1450 | 91 | 0,85 | 0,021 | 63 | 3100 | 8650 | 61 |
| 26 | 3,0 | 6,7 | 1435 | 81 | 0,83 | 1,30 | 2,7 | 180 | 450 | 70 |
| 27 | 4,0 | 8,8 | 1430 | 83 | 0,82 | 0,81 | 3,5 | 270 | 540 | 68 |
| 28 | 2,2 | 5,7 | 950 | 84 | 0,83 | 1,66 | 2,6 | 140 | 410 | 70 |
| 29 | 3,0 | 7,6 | 940 | 81 | 0,79 | 1,19 | 3,4 | 230 | 435 | 66 |
| 30 | 5,5 | 11,5 | 1450 | 82 | 0,81 | 0,58 | 4,3 | 310 | 680 | 65 |
| 31 | 7,5 | 15,1 | 1450 | 83 | 0,82 | 0,38 | 5,6 | 360 | 780 | 67 |
| 32 | 4,0 | 9,8 | 955 | 84 | 0,81 | 1,14 | 4,4 | 250 | 680 | 69 |
| 33 | 5,5 | 12,3 | 965 | 81 | 0,80 | 0,72 | 6,2 | 320 | 830 | 72 |
| 34 | 3,0 | 7,8 | 710 | 79 | 0,79 | 1,42 | 3,2 | 190 | 550 | 70 |
| 35 | 4,0 | 10,6 | 710 | 82 | 0,83 | 1,03 | 5,3 | 330 | 680 | 68 |
| 36 | 11,0 | 22,0 | 460 | 85 | 0,84 | 0,28 | 8,8 | 570 | 1200 | 65 |
| 37 | 15,0 | 29,3 | 465 | 86 | 0,85 | 0,21 | 11,5 | 720 | 1800 | 66 |
| 38 | 7,5 | 6,5 | 970 | 82 | 0,84 | 0,48 | 6,1 | 390 | 980 | 67 |
| 39 | 11,0 | 22,6 | 975 | 83 | 0,83 | 0,32 | 8,4 | 550 | 1350 | 64 |
| 40 | 5,5 | 13,6 | 720 | 81 | 0,81 | 0,62 | 7,1 | 430 | 820 | 70 |
| 41 | 7,5 | 17,7 | 730 | 82 | 0,83 | 0,39 | 8,5 | 500 | 1060 | 72 |
| 42 | 18,5 | 35,7 | 1465 | 86 | 0,85 | 0,22 | 14,0 | 930 | 2200 | 65 |
| 43 | 22,5 | 41,3 | 1470 | 87 | 0,86 | 0,17 | 18,0 | 1340 | 2600 | 66 |
| 44 | 15,0 | 30,0 | 975 | 86 | 0,85 | 0,24 | 11,0 | 650 | 2050 | 68 |
| 45 | 18,5 | 36,8 | 875 | 87 | 0,85 | 0,19 | 13,8 | 750 | 2350 | 66 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 11,0 | 25,6 | 730 | 84 | 0,83 | 0,27 | 13,0 | 800 | 1600 | 67 |
| 47 | 15,0 | 32,0 | 730 | 85 | 0,84 | 0,24 | 16,5 | 920 | 2250 | 70 |
| 48 | 37,0 | 68,8 | 1475 | 88 | 0,87 | 0,13 | 20,0 | 1200 | 4520 | 69 |
| 49 | 5,5 | 100 | 1480 | 89 | 0,88 | 0,10 | 35,0 | 1900 | 6050 | 63 |
| 50 | 30,0 | 56,0 | 980 | 87 | 0,85 | 0,13 | 17,5 | 1260 | 3630 | 67 |

Содержание задания

- Начертить электромагнитную схему асинхронного двигателя.

- Построить рабочие характеристики п, М, I, Р1, η, cos φ = f(P2) и механическую характеристику асинхронного двигателя п = f(М).

Рекомендации для выполнения

К пункту 1. На электромагнитной схеме асинхронной машины следует показать статор, ротор, обмотки статора и ротора, а также путь замыкания основного потока соответственно числу (пар) полюсов машины, которое можно определить, как р=3000/nн

В этом случае берется ближайшее целое число, определяющее количество полюсов при частоте 50 Гц.

К пункту 2. Построение рабочих характеристик и механической характеристики осуществляется с помощью круговой диаграммы.

Построение рабочих и механических  характеристик

с помощью круговой диаграммы

Круговая диаграмма строится для одной фазы асинхронного двигателя и представляет собой геометрическое место концов векторов тока обмотки статора при постоянных значениях частоты и подводимого напряжения и изменении скольжения от нуля до ± ∞.

Для построения упрощенной диаграммы асинхронного двигателя достаточно провести два предельных опыта — холостого хода и короткого замыкания, из которых за исходные принимаются следующие величины (в нашем случае из данных индивидуального задания):

1 Величина тока холостого хода I0(А) при номинальном напряжении UH.

2 Мощность потерь холостого хода р0(Вт) при номинальном напряжении и частоте.

- Фаза φ0 тока холостого хода I0 по отношению к подводимому фазному напряжению Uнф, определяемая из соотношения

ϕ0=arccosϕ0;           cosϕ0=P03UнфI0;            Uнф=Uн3                          (11)

4 Величина тока короткого замыкания Iк при номинальном подводимом
напряжении Uн, получаемая перерасчетом по формуле

Iк=IнUнUк,А                                                            (12)

5 Мощность потерь короткого замыкания рк при номинальном подводимом напряжении, полученная перерасчетом по формуле

рк=ркнIкIн2,Вт                                                 (13)

6 Фаза φк тока короткого замыкания Iк по отношению к фазному подведенному напряжению Uнф, определяемая из соотношения

ϕк=arccosϕк,  где  cosϕк=pк3UнфIк                                  (14)

7 Активное сопротивление фазной обмотки статора R1, приведенное к расчетной рабочей температуре 75°С по формуле

R1=R1x310235+Θx,Ом                                          (15)

где R1х — сопротивление холодной обмотки при Θх=2О°С.

8 Активное сопротивление короткого замыкания двигателя, величина которого определяется из соотношения:

Rк=pк3I2к,Ом                                                             (16)

9 Активное сопротивление фазы обмотки ротора R/2, приведенное к обмотке статора:

R2=Rк−R1                                                             (17)

Построение круговой диаграммы

- На листе миллиметровой бумаги размером (180—220)∙(250—300) мм наносят оси координат, начало которых в левом нижнем углу листа (рисунок 2). По оси ординат в произвольном масштабе откладывают вектор фазного номинального напряжения Uнф.

- Величину масштаба тока mi, А/мм выбирают так, чтобы отрезок      ОК = Iк/mi удобно помещался на листе бумаги и был бы равен 200—250 мм. Значение mi округляют до ближайшего удобного для пользования числа.

- Строят вектор тока I0. Для этого под углом φ0 к вектору Uнф проводят прямую, на которой из начала координат (точка О) откладывают отрезок       ОН = I0/mi, мм. Через точку Н проводят прямую Hh, параллельную оси абсцисс.

- Строят вектор тока Iк. Для этого из начала координат проводят прямую под углом φк к вектору напряжения Uнф, на которой откладывают отрезок ОК= Iк/mi, мм.

- Строят окружность через точки Н и К, центр которой находят следующим образом. Точки Н и К соединяют прямой и из середины ее восстанавливают перпендикуляр до пересечения с линией Hh в точке О2, которая является центром искомой окружности.

Полезная мощность на валу Р2. Полезную мощность асинхронного двигателя отсчитывают по вертикали от окружности токов до прямой, соединяющей две точки на окружности токов, в которых полезная мощность равна нулю. Одной из таких точек на диаграмме является точка Н, соответствующая холостому ходу двигателя, а другой — точка К, соответствующая короткому замыканию. В режиме короткого замыкания ротор двигателя неподвижен (n= 0) при номинальном подведенном к статору напряжении, следовательно, Р2 = 0. Для заданной точки Д на окружности токов полезная мощность равна  P2 = mрДс. Полезная мощность Р2 для 0,25; 0,5;0,75, 1,25 нагрузки асинхронного двигателя определяется делением Дс на четыре равные части. При этом отрезки, соединяющие полученные точки с линией мощности, дают искомые значения Р2-0,25 ; Р2-0,5; Р2-0,75 с учетом рассчитанного масштаба mр.

Подведенная мощность P1. Потребляемая трехфазным двигателем мощность из сети определяется по формуле:

Р1=3U1фI1cosϕ1                                                   (18)

Поскольку U1ф = U1н = const, a I1cosφ1 = I1а, то мощность P1 пропорциональна активной составляющей тока статора. На круговой диаграмме мощность P1 характеризуется отрезком Да, то есть P1 = mрДа, где mр = 3U1Нфmi — масштаб мощности, Вт/мм.

Потребляемую двигателем мощность из сети на диаграмме считывают по прямой от оси абсцисс, называемой линией подведенной мощности, до заданной точки на окружности токов.

Для определения подведенной мощности Р1 полученные точки на отрезке Дс соединяют с осью абсцисс и умножают на масштаб мощности mр.

Определение токов. Из точки О в масштабе токов с помощью циркуля откладывают вектор номинального тока статора I н так, чтобы конец этого вектора (точка Д) лежал на окружности токов,  ОД = I н/ mi, мм.

Затем, соединив точки Д и Н, получают треугольник токов ОДН, стороны которого определяют токи

I0=miOH;       I2 = miДЦ;     I1=miOД

Кроме того, опустив перпендикуляр из точки Д на ось абсцисс (Д—а), получают прямоугольный треугольник ОДа, из которого определяют активную и реактивную составляющие тока статора:

I1а=miДа;    I1р=miOа

Активный I0а и реактивный I0р ток холостого хода определяется из треугольника ОДН0.

Токи I1-0,25, I1-0,5 и другие определяются проведением прямой из точки О до точек деления полезной мощности Р2. Прямые от начала координат О до точки пересечения этих линий с окружностью обуславливают соответствующие токи I1-0,25, I1-0,5 и др.

Электромагнитная мощность и электромагнитный момент. Величина электромагнитной мощности асинхронного двигателя (мощности, которая передается вращающимся магнитным полем через воздушный зазор от статора к ротору) отсчитывается на круговой диаграмме по перпендикуляру к диаметру окружности от точки на окружности токов до линии электромагнитной мощности. Для построения этой линии необходимо провести прямую через две точки окружности токов, в которых электромагнитная мощность равна нулю. Такими точками являются Н и Т. Первая точка Н соответствует скольжению     s ≈ 0, поскольку ротор двигателя при этом вращается с частотой, практически равной частоте вращения магнитного поля статора n1. Вторая точка Т соответствует скольжению S = ± ∞, то есть бесконечно большой частоте вращения ротора. Обмотка ротора при этом обладает реактивным сопротивлением и ток в ней будет тоже реактивным, а активная составляющая тока ротора, обусловливающая активную электромагнитную мощность, будет равна нулю. Если точку Н можно получить по данным опыта холостого хода, то точку Т экспериментально получить нельзя, так как при этом пришлось бы вращать ротор с частотой n = ± ∞, что нереально. Поэтому линию электромагнитной мощности обычно строят по точкам Н и К2; ее определяют путем деления отрезка КК3 на две части, используя соотношение

RкR1=КК3К2К3,      то есть   К2К3=КК3R1Rк                              (19)

Для заданной точки Д на окружности токов электромагнитная мощность двигателя равна Рэм = mрДс.

Электромагнитный момент двигателя оценивают из соотношений

М=РэмΩ1;       Ω1=314р;        М=mмДс;       mм=mpHмΩ1мм                     (20)

Линию НТ называют также линией моментов.

Коэффициент мощности. Для определения коэффициента мощности cosφ асинхронного двигателя по круговой диаграмме строят полуокружность с диаметром of на оси ординат. Тогда для заданной точки Д на окружности токов имеем

cosϕ=phof.                                                             (21)

Для удобства расчетов целесообразно диаметр of полуокружности принять равным 100 мм. В этом   случае

cosϕ=Oh100.     		                                                (22)

Определение cos φ0,25; cos φ0,5 и других значений коэффициентов мощности  векторы токов I1-0,25, I1-0,5 и др. проводится продлеванием до пересечения полуокружности of и применяют формулу (22).

Скольжение. Скольжение s на круговой диаграмме определяется по шкале скольжения, для построения которой в точке Н0 на оси абсцисс восстанавливают перпендикуляр H0Q, проходящий через точку Н. Затем из произвольно выбранной точки Q проводят прямую QE параллельно линии электромагнитной мощности НТ до пересечения с продолжением линии полезной мощности НК в точке Е. Отрезок QE делят на 100 равных частей и получают шкалу скольжения, по которой для определения скольжения двигателя пользуются вектором приведенного тока ротора I/2 как стрелкой. Для заданной точки Д на окружности токов скольжение определяют продолжением вектора I/2  (линии НД) до пересечения со шкалой скольжения в точке s. Соответствующая этой точке цифра на шкале скольжения выражает величину скольжения в процентах.

КПД двигателя. КПД двигателя оценивают отношением η = Р2/P1. Потребляемая P1 и полезная Р2 мощности двигателя определяют из круговой диаграммы: P1 = mрДа и Р2 = mрДв, тогда η = Дв/Да.

Общие потери в двигателе ∑р характеризуются отрезком в масштабе мощности, то есть           ∑р = mрав, из которых: mpad постоянные потери (потери в стали, механические и добавочные); mpcd — потери в меди статора; mрbс— потери в меди ротора.

Начальный пусковой ток и момент. Начальный пусковой ток и момент двигателя определяются положением точки К на окружности токов, соответствующих скольжению S = 1 (100%), пусковой момент двигателя в масштабе момента характеризуется отрезком КК2, то есть Мп = mмКК2, а начальный пусковой ток в масштабе определяется отрезком ОК, то есть In = miOK.

Если точка Д на окружности токов соответствует номинальному режиму работы двигателя, то кратность пускового момента и пускового тока оцениваются по состоянию отрезков

МnМн=КК2Дс,        и           InIн=ОКОД                                          (23)

Перегрузочная способность двигателя. Перегрузочная способность двигателя оценивается отношением максимального момента Мм к номинальному Мн. Для определения максимального момента двигателя на круговой диаграмме из точки О2 проводят перпендикуляр к линии электромагнитной мощности (НТ) и продолжают его до пересечения с окружностью токов в точке q. Из точки q проводят прямую параллельно оси ординат до встречи с линией НТ в точке е. Отрезок qe в масштабе моментов определяют величину максимального момента, то есть Мт= тт q e.

Если точка Д на окружности токов соответствует номинальному режиму работы двигателя, то перегрузочная способность его оценивается соотношением

МmМn=qeДс                                                        (24)

К пункту 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят в зависимости от полезной мощности на валу двигателя Р2, откладываемой по оси абсцисс в единицах мощности или в относительных единицах (о. е.). На оси ординат в соответствующем масштабе откладывают следующие величины двигателя: n - частоту вращения ротора, об/мин; М - вращающий момент, Нм; I1 — значение величины тока статора, A; P1 — потребляемая из сети мощность, Вт или кВт; η — КПД, %; cos φ — коэффициент мощности. Все эти данные определяют по круговой диаграмме для шести точек по полезной мощности: P2i = 0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; от Рн. При этом, прежде всего, определяют рабочую точку на круговой диаграмме, соответствующей заданному значению полезной мощности P2i. Для этого находят длину отрезка прямой, соответствующей заданному значению P2i на диаграмме, например, для мощности P2i = РН это отрезок Дb= Рн/mр. Этот отрезок встраивают между окружностью токов и линией полезной мощности перпендикулярно к диаметру окружности токов Hh. Таким образом находят рабочую точку Д, соответствующую номинальной мощности Рн. Аналогично определяют рабочие точки на круговой диаграмме и при других заданных значениях полезной мощности двигателя P2i по соответствующим величинам отрезков, длина которых принимается из следующего ряда значений: (0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25) Db.

Частота вращения ротора двигателя в каждой рабочей точке ni  вычисляется из соотношения:

ni=n1(1−Si),                                                 (25)

где Si — величина скольжения в i-й точке, определяемая непосредственно из круговой диаграммы;

ni — частота вращения магнитного поля двигателя, которую определяют из зависимости ni = 60f1/p.

При частоте питающего напряжения f = 50 Гц числу пар полюсов двигателя р = 1, 2, 3..., к соответствует следующая шкала частоты вращения магнитного поля: 3000,1500,1000,..., 3000/к об/мин. В индивидуальном задании приведено значение номинальной частоты вращения ротора двигателя nн, которая меньше n1 на величину скольжения SH = (2—6) %, т.е.

nн=n1(1−SН).                                                     (26)

Значение величин ni, Мi, I1i, P1i, ηi и cos φ1 оценивают при соответствующем значении P2i непосредственно из круговой диаграммы, а результаты заносят в таблицу 3. Рабочие характеристики асинхронного двигателя строят по данным таблицы 3 на листе миллиметровой бумаги размером 150x150 мм.

Таблица 3 – Параметры асинхронного двигателя по результатам построения круговой диаграммы

| № п. п. | P2i, кВт | ni об/мин | Мi, Нм | I1i, А | P1i, кВт | ηi, % | cos φi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,25 Рн |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,50 Рн |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,75 Рн |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рн |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1,25 Рн |  |  |  |  |  |  |

Механическую характеристику асинхронного двигателя n=f(M) строят с помощью круговой диаграммы следующим образом. Задаются значениями скольжения Si %=0; 2; 4; 6; 10; 20; 30; 50; 70; 100% и определяют соответствующие им точки на окружности токов круговой диаграммы, а также величины момента Mi. Частоту вращения ротора двигателя ni находят из известного соотношения            ni = n1(1 – Si). Полученные данные заносят в таблицу 4 и по ним строят механическую характеристику двигателя с учетом максимального момента и критического скольжения.

Таблица 4 – Расчетные данные момента и частоты вращения двигателя

| Si, % | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mi, Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4 Задание для выполнения раздела 2 по синхронным машинам и указания по его выполнению

Трехфазный синхронный генератор включен в сеть и нагружен симметричной нагрузкой. Значения величин в относительных единицах (о. е.), характеризующих номинальный режим работы генератора, составляют напряжение на выводах обмотки статора UН = 1 o.e. и коэффициент мощности нагрузки cos φн (см. таблицу 6). Кроме того, в таблице  заданы значения других величин в относительных единицах: активного Ra и индуктивного Хσ сопротивлений обмотки статора магнитодвижущей силы (МДС) продольной реакции якоря F0 при номинальном токе статора и заданном значении cos φн нагрузки. По условию также задана нормальная характеристика холостого хода генератора (таблица 5).

Таблица 5 - Нормальная характеристика холостого хода синхронного генератора

| Iв о.е. | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е,о.е. | 0 | 0,53 | 1,00 | 1,23 | 1,30 |

Содержание задания

1	Начертить эскиз магнитной системы и построить векторную диаграмму Потье для режима номинальной нагрузки генератора. Определить по диаграмме Потье повышение напряжения при полном сбросе нагрузки генератора.

2 Построить с помощью векторной диаграммы Потье внешнюю U=f(I) и регулировочную Iв = f(I) характеристики синхронного генератора при заданном значении cos φн.

Рекомендации для выполнения

К пункту 1. На эскизе магнитной системы неявнополюсной синхронной машины необходимо изобразить статор (якорь), ротор (индуктор), обмотку возбуждения, контактные кольца, щетки и направление замыкания основного магнитного потока.

Векторная диаграмма электромагнитодвижущих сил синхронного генератора (диаграмма Потье) строится для определения тока возбуждения (МДС индуктора) в относительных единицах, необходимого для обеспечения номинального режима работы при UH = 1о.e., Ih = 1o.e. и заданном значении cos φн (таблица 8), а также для определения напряжения генератора при полном сбросе нагрузки. Диаграмму Потье строят в относительных единицах для одной фазы генератора.

Порядок построения

1 В правой части листа миллиметровой бумаги размером 220x175 мм строят нормальную характеристику холостого хода генератора Е = f(IВ) по данным таблицы 6, как показано на рисунке 3. При этом целесообразно принять масштаб для тока возбуждения IВ и МДС индуктора FВ 50 мм в 1 о.е. и для напряжения UH 100 мм в 1 о.е. При построении следует учитывать, что значение величин тока возбуждения генератора и МДС индуктора в относительных единицах одинаковы, поскольку

Fв=Fв1Fво=WвIвiWвIво=IвiIво=Iв(о.е.).                                                 (47)

Таблица 6 – Данные для построения нормальной характеристики холостого хода генератора

| № варианта параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rа o.e. | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Хσ о.е. | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,13 |
| Fa o.e. | 0,72 | 0,83 | 0,68 | 0,70 | 0,85 | 0,75 | 0,82 | 0,73 | 0,83 | 0,74 | 0,84 | 0,75 | 0,85 | 0,76 |
| Cos φн | 0,82 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,74 | 0,8 | 0,82 | 0,84 | 0,9 | 0,7 | 0,88 | 0,84 | 0,75 | 0,87 |
| № варианта параметры | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Rа o.e. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Хσ о.е. | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| Fa o.e. | 0,86 | 0,77 | 0,87 | 0,78 | 0,88 | 0,68 | 0,90 | 0,69 | 0,91 | 0,70 | 0,90 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Cos φн | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 0,85 | 0,79 | 0,82 | 0,80 | 0,79 | 0,86 | 0,81 | 0,91 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |

| № варианта параметры | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rа o.e. | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 |
| Хσ о.е. | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Fa o.e. | 0,81 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,67 | 0,67 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,69 |
| Cos φн | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| № варианта параметры | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Rа o.e. | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Хσ о.е. | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| Fa o.e. | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |
| Cos φн | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 -  Векторная диаграмма Потье синхронного генератора при номинальной нагрузке

где Fвi и Fво — значение величины МДС индуктора соответственно при текущем значении тока возбуждения Iвi и нормальном токе возбуждения Iво, то есть при токе возбуждения, обусловливающем на зажимах генератора номинальное напряжение в режиме холостого хода;

Wb — число витков обмотки возбуждения индуктора.

2 Слева от характеристики холостого хода на одинаковом уровне с ЭДС и в том же масштабе проводят параллельно оси ординат вектор напряжения Uн  = 1 о. е.

Под фазовым углом φн = arccos φн в сторону отставания от вектора Uh намечают направление вектора тока Iн (при построениях нужно знать лишь направление этого тока, поэтому сам вектор Iн не строят). В направлении вектора тока Iн строят вектор продольной МДС реакции якоря Fа в одинаковом масштабе с МДС индуктора FВ и тока возбуждения Iв.

К вектору напряжения Uн прибавляют векторы падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмотки статора согласно уравнению

Uн+IнRа+jIнXσ=Eδн                                               (48)

в котором IнRа совпадает с направлением тока, а IнХσ опережает вектор тока на 90°. Полученная величина Е δн является той ЭДС, которая наводится в обмотках статора результирующим магнитным потоком, создаваемым совместным действием двух МДС—МДС индуктора Foh и НДС реакции якоря Fa, то есть результирующей МДС генератора Fδн. Это соответствует закону магнитного равновесия генератора.

Fδн=Fон+Fа                                                      (49)

3. По найденной величине ЭДС Еδн, используя нормальную характеристику холостого хода, определяют значение результирующей МДС генератора Fδн в относительных единицах. Для этого величину Еδн откладывают по оси ординат характеристики холостого хода (точка А). Затем от точки А проводят линию параллельно оси абсцисс до встречи с характеристикой холостого хода в точке А1. Проецируя точку A1 на ось абсцисс, получают точку А2. Отрезок ОА2 равен искомой величине Fδн в относительных единицах.

Вектор результирующей МДС Fδн генератора опережает вектор обусловливаемой им ЭДС Еδн на угол 90°, его строят в левой части диаграммы.

- Находят величину МДС обмотки возбуждения Foh на основе уравнения

FОН=Fδн+(−Fа).                                                    (50)

Для получения МДС Foh следует вектор МДС Fа с обратным знаком построить с конца вектора Fδн. Найденная величина МДС индуктора FOH в относительных единицах равна номинальному току возбуждения IВН, необходимому для поддерживания режима работы синхронного генератора при заданном значении cos φн.

5. Определяют величину ЭДС обмотки статора генератора в режиме холостого хода Еон при номинальном токе возбуждения IВН, равном в относительных единицах величине МДС индуктора F0H. Для этого по оси абсцисс характеристики холостого хода откладывают значение величины IВН равной в относительных единицах F0H, и получают прямую линию параллельно оси ординат до встречи с характеристикой холостого хода в точке В1. Спроецировав точку B1 на ось ординат, получают точку В2 и одинаковые отрезки ВВ1 и ОВ2, которые равны искомой величине ЭДС Еон в относительных единицах.

В левой части диаграммы строят вектор ЭДС Еон как отстающий от вектора МДС Fон  на угол 90°.

Повышение напряжения на зажимах генератора ΔUH при полном сбросе нагрузки и неизменном номинальном значении тока возбуждения определяют на основе построенной векторной диаграммы (рисунок 4). Для этого на векторе ЭДС Еон откладывают величину номинального напряжения Uh = 1 о. е. и получают точку С. Полученный таким образом отрезок ВС равен искомой величине ΔUH в относительных единицах. Повышение напряжения генератора в процентах ΔUH % оценивается из соотношения

ΔUH % = (Еон - 1)100%.                                               (51)

К пункту 2. Внешнюю характеристику синхронного генератора U = f(I) при неизменных оборотах ротора nн, токе возбуждения IВН и характере нагрузки cos φн строят в относительных единицах по трем точкам. Координаты двух точек определяют с помощью построенной диаграммы Потье (рисунок  4). Первая точка соответствует номинальной нагрузке генератора (IН = 1 о. е.; U H =1 о. е.); вторая — режиму при полном сбросе нагрузки (I = 0; U = Еон о. е.). Третью точку для построения внешней характеристики генератора получают на основе векторной диаграммы Потье, предварительно построенной при токе нагрузки I = 0,5 IН = 0,5 о. е. (рисунок 5.). Координаты искомой точки будут (I = 0,5 IН = 0,5 о. е.; U = E0(0,5) о. е.).

Внешнюю характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120x150 мм (рисунок 6).

Регулировочную характеристику синхронного генератора IB = f(I) при неизменных значениях частоты вращения ротора nн, напряжении UH = 1 о. е. и характере нагрузки cosφн строят в относительных единицах по трем точкам при значениях тока нагрузки I = 0; 0,5; 1 о.е. Значения величин тока возбуждения в относительных единицах определяют по характеристике холостого хода с использованием соответствующих им значений ЭДС: Еон, E0(0,5) и Еа = UH = 1 о. е. Значения величин этих ЭДС оценивают из диаграммы Потье (рисунки  4 и 5).

Регулировочную характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120x150 мм (рисунок  6) по точкам с координатами (I = 0; IB =1 о. е.); (I - 0,5 о. е., IB (0,5)); (I =1 о. е., IB = I ВН).

Рисунок 3 - Векторная диаграмма Потье синхронного генератора при I = 0,5 Iн

Рисунок 4 - Внешняя характеристика синхронного генератора

Рисунок 5 - Регулировочная характеристика синхронного генератора

### 5 Задание для выполнения раздела 2 по  машинам постоянного тока и указания по его выполнению

Электродвигатель постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением включен в сеть с напряжением Uн. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя, приведены в таблице 7: полезная мощность на валу Рн; потребляемый ток Iн, частота вращения якоря пн. Кроме того, заданы величины сопротивления цепи якоря Кя и цепи возбуждения RB; величина постоянных потерь мощности р0 и кратность пускового тока двигателя Кп = Iп/ Iн.

Таблица 7 - Данные к задаче 2 раздела  2 для машин постоянного тока на базе серии 4П

| Варианты | Рн, кВт | Uh, В | Iн, А | nн,об/ми | Rя, Ом | Rb,Om | Р0, Вт | Кп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1,5 | 220 | 9,0 | 3000 | 1,99 | 600 | 95 | 1,55 |
| 2 | 2,2 | 220 | 12,5 | 3000 | 1,03 | 712 | 135 | 1,4 |
| 3 | 3,2 | 220 | 17,5 | 3000 | 0,64 | 295 | 190 | 1,35 |
| 4 | 4,5 | 220 | 24,3 | 3000 | 0,35 | 280 | 310 | 1,45 |
| 5 | 6,0 | 220 | 33,0 | 3000 | 0,30 | 270 | 370 | 1,70 |
| 6 | 1,5 | 220 | 8,7 | 1500 | 2,45 | 470 | 86 | 1,6 |
| 7 | 2,2 | 220 | 12,0 | 1500 | 1,21 | 358 | 127 | 1,5 |
| 8 | 3,J | 220 | 18,4 | 1500 | 1,03 | 298 | 181 | 1,65 |
| 9 | 4,5 | 220 | 25,4 | 1500 | 0,78 | 228 | 270 | 1,75 |
| 10 | 6,0 | 220 | 33,5 | 1500 | 0,47 | 132 | 360 | 1,,55 |
| 11 | 4,5 | 220 | 25,2 | 1000 | 0,63 | 184 | 261 | 1,45 |
| 12 | 6,0 | 220 | 32,6 | 1000 | 0,49 | 158 | 348 | 1,4 |
| 13 | 8,0 | 220 | 43,0 | 1000 | 0,33 | 136 | 463 | 1,3 |
| 14 | 10,0 | 220 | 63,0 | 1000 | 0,33 | 85 | 630 | 1,2 |
| 15 | 12,5 | 229 | 78,0 | 1000 | 0,24 | 108 | 720 | 1,45 |
| 16 | 10,0 | 220 | 58,0 | 750 | 0,36 | 92,5 | 580 | 1,75 |
| 17 | 14.0 | 220 | 79,0 | 750 | 0,24 | 92 | 790 | 1,8 |
| 18 | 17,0 | 220 | 93,0 | 750 | 0,16 | 73,3 | 980 | 1,6 |
| 19 | 25 | 220 | 136 | 750 | 0,10 | 44 | 600 | 1,35 |
| 20 | 32 | 220 | 169 | 750 | 0,08 | 31,8 | 850 | 1,5 |
| 21 | 19 | 220 | 106 | 600 | 0,20 | 44 | 100 | 1,65 |
| 22 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,11 | 48,4 | 450 | 1,7 |
| 23 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,07 | 32,5 | 2430 | 1,35 |
| 24 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,04 | 28 | 3190 | 1,2 |
| 25 | 70 | 220 | 361 | 600 | 0,03 | 24 | 4060 | 1,4 |
| 26 | 1,5 | 220 | 9,0 | 3000 | 1,86 | 570 | 90 | 1,35 |
| 27 | 2,2 | 220 | 12,5 | 3000 | 1,00 | 690 | 125 | 1,30 |
| 28 | 3,2 | 220 | 17,5 | 3000 | 0,60 | 280 | 180 | 1,15 |
| 29 | 4,5 | 220 | 24,3 | 3000 | 0,32 | 270 | 290 | 1,30 |
| 30 | 6,0 | 220 | 33 | 3000 | 0,29 | 260 | 350 | 1,55 |
| 31 | 1,5 | 220 | 8,7 | 1500 | 2,35 | 460 | 83 | 1,20 |
| 32 | 2,2 | 220 | 12,0 | 1500 | 1,18 | 348 | 117 | 1,35 |
| 33 | 3,2 | 220 | 18,4 | 1500 | 1,01 | 286 | 171 | 1,40 |
| 34 | 4,5 | 220 | 25,4 | 1500 | 0,76 | 220 | 260 | 1,55 |
| 35 | 6,0 | 220 | 33,2 | 1590 | 0,45 | 127 | 350 | 1,50 |
| 36 | 4,5 | 220 | 25,2 | 1000 | 0,61 | 181 | 253 | 1,40 |
| 37 | 6,0 | 220 | 32,6 | 1000 | 0,48 | 152 | 453 | 1,25 |
| 38 | 10,0 | 220 | 63 | 1000 | 0,29 | 84 | 590 | 1,35 |
| 39 | 12,5 | 220 | 78 | 1000 | 0,23 | 103 | 690 | 1,30 |
| 40 | 10,0 | 220 | 58 | 750 | 0,34 | 89 | 562 | 1,55 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 14,0 | 220 | 79 | 750 | 0,23 | 88 | 770 | 1,50 |
| 42 | 17,0 | 220 | 93 | 750 | 0,17 | 72 | 965 | 1,30 |
| 43 | 25,0 | 220 | 136 | 750 | 0,11 | 45 | 1560 | 1,25 |
| 44 | 32,0 | 220 | 169 | 750 | 0,09 | 33 | 1880 | 1,35 |
| 45 | 19,0 | 220 | 106 | 600 | 0,21 | 42 | 1080 | 1,50 |
| 46 | 25 | 220 | 136 | 600 | 0,12 | 51 | 1480 | 1,45 |
| 47 | 42 | 220 | 223 | 600 | 0,03 | 31 | 2410 | 1,25 |
| 48 | 55 | 220 | 287 | 600 | 0,04 | 26 | 3070 | 1,20 |
| 49 | 70 | 220 | 361 | 600 | 0,03 | 23 | 3980 | 1,25 |
| 50 | 14 | 220 | 79 | 750 | 0,21 | 89 | 762 | 1,35 |

Содержание задания

1.Вычертить электромагнитную схему и электрическую схему включения двигателя, определить пределы измерения электрических величин, выбрать контрольно-измерительные приборы и оценить величину сопротивления пускового реостата.

2.Определить для номинального режима работы двигателя ток якоря IЯН и ток возбуждения IBН; противо - ЭДС обмотки якоря Ен, электромагнитную мощность Рэм и вращающий момент Мн; а также частоту вращения якоря n0 в  режиме идеального холостого хода.

3. Построить механические характеристики двигателя n = f(M).

Примечания:

- Влиянием реакции якоря пренебречь.

- Сопротивления обмоток якоря и возбуждения, указанные в задании при температуре Θх = 20°С, привести к расчетной температуре Θр = 75°С по формуле до второго знака после запятой

R75=310235+ΘxRΘx                                                 (52)

Во всех случаях пользоваться приведенными значениями сопротивлений.

Методические рекомендации

К пункту 1. На электромагнитной схеме машин постоянного тока показать обмотку возбуждения, главные полюса, якорь, щетки и станину. В схеме включения двигателя предусмотреть контрольно-измерительные приборы и реостаты в цепи якоря Rн и в цепи возбуждения Rрв. Контрольно-измерительные приборы выбираются на основании номинальных значений напряжения, тока якоря и тока возбуждения с учетом их изменения при регулировании от нуля до 1,2—1,3 номинального значения. Величину сопротивления пускового реостата определяют из уравнения равновесия напряжения в первый момент пуска двигателя

Uн=KпIян(Rя + Rп)	                                                           (53)

К пункту 2. Значение величин тока якоря Iян, тока возбуждения Iвн, противо-ЭДС обмотки якоря Ен, электромагнитную мощность Рэм для номинального режима двигателя определяют из его основных уравнений

Uн=Eн+IянRя;  Iн=Iян+Iвн;   Iвн=UнRв;  Рэм=ЕнIян                          (54)

Номинальное значение вращающего момента находят из выражения

Мн=9550Рэм(кВт)nн(обмин),Нм или   Мн=9,55Рэм(Вт)nн(обмин),Нм             (55)

Частоту вращения якоря двигателя в режиме идеального холостого хода (Iя =0) находят из соотношения

n=UнЕнnн(обмин)                                                 (56)

К пункту 3. Механической характеристикой двигателя параллельным возбуждением называют зависимость n = f (M) при

U = const;    IB = const;    ∑RЯ = const.

При включении в цепь якоря добавочного регулировочного реостата Rря уравнение равновесия напряжения движения имеет вид:

Uн=E+Iя(Rя+Rря)=CеФn+Iя(Rя+Rря)                               (57)

откуда:

n=Uн−Iя(Rя+Rря)CеФ                                       (58)

С учетом значения Iя = М/См Ф выражение (58) примет вид

n=UнCеФ−M(Rя+Rря)CеCмФ2=n0−Δn                              (59)

где

Се и См — постоянные двигателя соответственно по ЭДС и моменту;

∆n - величина уменьшения частоты вращения якоря за счет увеличения момента на валу.

При постоянных значениях U и IB можно считать неизменной величину магнитного потока Ф, поэтому механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения (57) является линейной, а наклон ее по отношению к оси абсцисс определяется отношением

Δnn0=Iя(Rя+Rря)Uн.                                                (60)

Для построения механических характеристик при различных сопротивлениях в цепи якоря двигателя выражением (60) пользуются следующим образом. Поскольку механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением прямолинейны, то для построения каждой из семейства i-x характеристик достаточно знать координаты двух точек.

Первая точка (М = 0; n = n0) — это точка идеального холостого хода двигателя и она является общей для всех i - ых характеристик при U и Iв = const. Для нахождения координаты второй точки каждой i-ой характеристики поступают таким образом. Задаются значением момента, например,         М = Мн, которому в установившемся режиме работы двигателя соответствуют значения тока якоря IЯН. Из зависимости (60) находят величину уменьшения частоты вращения якоря двигателя при следующих значениях добавочного реостата в цепи якоря Rряi = (0; 2,5; 5,0; 7,5; 10)Rя, то есть

Δni=Iян(Rя+Rряi)n0Uн,обмин                                         (61)

Следовательно, для построения каждой i-ой характеристики координаты второй точки будут      (М = Мн, ni = n0 - ∆ ni). На основании данных расчетов строят семейство механических характеристик двигателя (рисунок  6).

Рисунок 6 - Механические характеристики двигателя

с параллельным возбуждением при различных сопротивлениях в цепи якоря

### 6 Объем и содержание работы

1.Объем работы по курсовой работе должен составлять не более 30 страниц машинописного текста на формате А4.

2.Графический материал должен быть выполнен на формате А5 и А3 на миллиметровой бумаге.

3.Допускается оформление пояснительной записки, в том числе и расчеты,  в рукописном виде.

4. Пояснительная записка и графические материалы выполняются в соответствии с ЕСКД.

### Список использованных источников

Основная

1.Копылов И. П. Электрические машины: Учебник. 2-ое издание, переработанное - М: Высшая школа, Логос, 2000.

2.Проектирование электрических машин: Учебник / И.П. Копылов, Б.К.Клоков, В.П. Морозкин и др. / Под ред. И.П. Копылова. - 3-е изд., переработанное и доп. - М.: Высшая школа, 2001.

Дополнительная

1.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Высшая школа, 2000 г.

2.Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока.- СПб, Питер Пресс, 2008. 350 с.

3.Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы. - СПб, Питер Пресс, 2007. 320 с.

4.Стандарт специальности СТС ТГСХА -311400-2005. Проекты (работы и проекты курсовые и выпускные квалификационные). Общие требования к оформлению. Тюмень: ТГСХА, 2005. – 49 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение А – Контрольные вопросы  для подготовки к экзаменам для студентов заочной сокращенной формы обучения

Введение в электромеханику

- Что такое электрическая машина?

- Какие основные виды электрических машин вы знаете?

- Какова роль электрических машин в энергетике и в электрификации сельского хозяйства?

- Назовите основные явления и законы, определяющие работу электрических машин и трансформаторов. Напишите их математическое выражение; укажите обозначения их единиц измерения.

- Объясните наведение ЭДС в обмотках трансформатора.

- Объясните наведение ЭДС в обмотке якоря электрической машины.

- В чем заключается отличие электрического двигателя от генератора по назначению и принципу действия?

- Что понимают под обратимостью электрических машин?

- По каким признакам классифицируют электрические машины?

- Какие основные активные и изоляционные материалы используются в электрических машинах?

Трансформаторы

- Объясните принцип действия трансформаторов.

- Почему магнитопровод трансформатора набирается из листовой или рулонной трансформаторной стали?

- Почему в трехфазном трехстержневом трансформаторе токи холостого хода крайних фаз больше тока средней фазы?

- Как влияет величина зазора между стержнем и ярмом на величину тока холостого хода?

- Почему при чисто активной нагрузке, подключенной к трансформатору, коэффициент мощности в первичной цепи меньше единицы?

- Напишите выражение ЭДС, индуктируемой в обмотке.

- Что такое коэффициент трансформации и как он определяется?

- Каковы формы кривой тока холостого хода у силовых и измерительных трансформаторов?

- Изменится ли основной магнитный поток в стержнях трансформатора при увеличении нагрузки от холостого хода до полной? Если изменится, то как и почему?

- Что такое поля рассеяния обмоток и как они влияют на работу
трансформатора?

- Что такое напряжение короткого замыкания двухобмоточного трансформатора и как его определяют?

- Произведите приведение параметров вторичной обмотки г2, х2, Z2 и Zн к первичной обмотке.

- Изобразите Т-образную схему замещения трансформатора и объясните, как опытным путем определить ее параметры.

- Начертите схемы и сравните трехфазные трансформаторы при соединении их обмоток  У/У—О, У/Ун—О, У/Д—11 и У/Z—11.

- Объясните работу трансформатора с обмоткой, включенной по схеме зигзаг, его преимущества и недостатки.

- В каких случаях применение автотрансформаторов экономичнее применения двухобмоточных трансформаторов?

- Каковы условия включения трехфазных трансформаторов на параллельную работу?

- Какие потери мощности имеет трансформатор при холостом ходе и при нагрузке, как их определить расчетом и опытом?

- Как вычислить КПД трансформатора и при какой нагрузке он имеет максимальное значение?

- Постройте векторные диаграммы трансформатора при холостом ходе, при активно-индуктивной, активно-емкостной нагрузках.

- Какие специальные типы трансформаторов вы знаете?

Вопросы теории машин переменного тока

- Что является общим в машинах переменного тока?

- Выведите формулу   эффективного значения   ЭДС одного витка при равномерно вращающемся магнитном поле.

- Что такое коэффициент распределения обмотки?

- С какой целью применяют обмотки с укорочением шага?

- От чего зависит форма кривой ЭДС, индуктированная в одном витке и в фазе обмотки статора машин переменного тока?

- Какими мероприятиями можно улучшить форму кривой ЭДС?

- Что понимают под зубцовыми гармониками?

- Отличаются ли по своей форме кривые фазной и линейной ЭДС трехфазной обмотки, соединенной в звезду?

- В чем основное различие между ЭДС, создаваемыми однофазной и трехфазной обмотками?

10.Какие условия необходимы для создания вращающегося магнитного поля и как определить его частоту вращения?

Асинхронные машины

1. Объясните принцип действия   асинхронной   машины трехфазного тока.

- В каких режимах  может работать асинхронная машина?

- Докажите, что МДС статора я вращающегося ротора неподвижны по отношению друг к другу.

- Постройте две векторные диаграммы для двигателя и генератора.

- Почему при увеличении нагрузки двигателя возрастает скольжение?

- Какие способы применяют для уменьшения пусковых токов двигателей?

- Для какой цели применяют включение активных сопротивлений в цепь ротора двигателя?

- Как осуществляют регулирование частоты вращения двигателя?

- Напишите формулы электромагнитного момента и электромагнитной мощности асинхронной машины.

- Назовите преимущества и недостатки двигателя.

- Перечислите потери энергии в двигателе при холостом ходе и при его работе, укажите, от чего они зависят и как определить КПД.

- Изобразите Т- и Г-образные схемы замещения асинхронной машины и определите значение каждого элемента схемы.

- Изобразите рабочие и механические характеристики двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.

- Как изменяется пусковой и максимальный моменты двигателя при уменьшении подводимого напряжения?

- Как строят круговую диаграмму двигателя по опытам холостого хода и короткого замыкания?

- Покажите на круговой диаграмме области работы асинхронной машины двигателем, генератором и тормозом,

- Почему двигатель с глубоким пазом имеет улучшенные пусковые характеристики?

- Изобразите схемы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть и их векторные диаграммы.

- Изобразите схему включения конденсаторного двигателя в однофазную сеть, объясните принцип его работы и условия получения кругового вращающегося поля.

- Изобразите схему трехфазного асинхронного генератора с емкостью, объясните его преимущества и недостатки.

- Объясните принцип работы асинхронного преобразователя частоты.

Синхронные машины

- Каково направление магнитного поля обмотки якоря генераторов по отношению к магнитному полю полюсов при активной, индуктивной и емкостной нагрузках?

2.Как определить параметры синхронной машины: Rа, Хσ, Xad, Xaq, Xd, Xq и ОКЗ?

3.Как определить изменение напряжения генератора при изменении нагрузки от холостого хода до полной при cos φ = 1 и 0,8?

4.Изобразите векторные диаграммы напряжений генератора с явнополюсным и неявнополюсным ротором и объясните их.

5. Как по векторным диаграммам построить внешние характеристики генератора?

6. Начертите внешние и регулировочные характеристики генераторов.

7.Перечислите условия включения генератора на параллельную работу.

- Какие явления происходят в синхронной машине, если при включении на параллельную работу не соблюдены требуемые условия?

- Какова примерно величина воздушного зазора синхронной машины и как она влияет на ее работу?

- Каково назначение U-образных характеристик?

- Постройте векторную диаграмму двигателя.

- Изобразите угловые характеристики синхронной машины с явнополюсным и неявнополюсным ротором и напишите их уравнения.

- Как синхронный двигатель может улучшить коэффициент мощности сети?

- Объясните, что такое несимметричные режимы генератора и какими методами производят их анализ.

- Как увеличить перегрузочную способность двигателя?

- Опишите наиболее распространенную схему пуска двигателей.

- Что такое реактивный двигатель, как он устроен и как работает?

- Опишите физическую картину явлений при внезапном коротком замыкании трехфазного генератора.

- Что такое успокоительная обмотка и как она влияет на величину ударного тока короткого замыкания?

- Какое короткое замыкание (трехфазное, двухфазное или однофазное) является более опасным для синхронной машины и почему?

- Перечислите потери мощности в синхронной машине и укажите, как их вычислить.

22.Напишите формулы КПД генератора и двигателя и объясните процесс преобразования энергии в них.

Электрические машины постоянного тока

- Объясните назначение коллектора и его устройство.

- Почему якорь машины выполняют из штампованных листов электротехнической стали?

- Напишите уравнение ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока.

- Объясните методику и последовательность расчета магнитной цепи машины.

- Почему характеристика холостого хода машин не прямолинейна?

- Как влияет реакция якоря на напряжение генератора?

- Что такое коммутация и каковы средства для ее улучшения?

- Каково назначение дополнительных полюсов?

- Как происходит самовозбуждение генераторов и какие условия для этого нужны?

- Изобразите схемы возбуждения генераторов и их внешние характеристики.

- Для какой цели в генераторах смешанного возбуждения применяют обмотку последовательного возбуждения?

- Как регулируют частоту вращения двигателя? Приведите схемы.

- Объясните назначение пусковых реостатов для двигателей постоянного тока. Приведите схемы.

- Изобразите схемы включения двигателей постоянного тока и их рабочие и механические характеристики.

- Как изменить направление вращения двигателя?

- Что произойдет с двигателем параллельного возбуждения при обрыве обмотки возбуждения: 1) при холостом ходе двигателя и 2) при нагрузке?

- Какие потери мощности имеет машина и как их определяют?

- как определяется КПД двигателя и генератора постоянного тока и от чего зависит его величина?

- Постройте энергетические диаграммы двигателя и генератора.

### Приложение Б –Пример оформления титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВО

Государственный аграрный университет Северного Зауралья

Институт дистанционного образования

Кафедра «Энергообеспечение сельского хозяйства»

Дисциплина «Электрические машины и аппараты»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Номер зачетной книжки___________

Номер варианта _____

| Студент |  | Фамилия и инициалы |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Руководитель (должн., уч. степень, уч. звание) |  | Фамилия и инициалы |

Тюмень 2017