20

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Кафедра микропроцессорных средств автоматизации
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Электроэнергетическое оборудование»

для студентов очной формы обучения

Пермь, 2016
Общие методические указания

Настоящие указания содержат задание на курсовой проект, который охватывает комплекс вопросов программы курса «Электроэнергетическое оборудование».

Курсовой проект состоит из двух частей. Первая часть включает в себя вопросы расчета электрических нагрузок (выбора проводов и кабелей, силовых трансформаторов). Вторая посвящена расчету потерь напряжения и разработке предложения для достижения регламентируемых нормативной документацией уровней отклонения напряжения у потребителя.

Целью курсового проекта является – помочь студенту овладеть приемами использования полученных теоретических знаний при решении конкретных задач инженерной практики.

Оформление и содержание курсового проекта должно отвечать требованиям действующих ГОСТов, норм, Правил устройства электротехнических установок, современной системе обозначения единиц (СИ). Работы оформляются на стандартных листах формата А4, заполненных с одной стороны через полтора интервала. Шрифт Times New Roman 14 пт междустрочный интервал 1,5. Выравнивание текста по ширине. Абзацный отступ 1,25 см. Заголовки выделяются полужирным. Латинские символы – курсивом. Для записи формул должен быть использован редактор формул (рекомендуется MathType).
В курсовой проект включаются:

· титульный лист;

· аннотация;

· содержание;

· введение;

· основное содержание работы (пояснительная записка);

· заключение;

· список использованной литературы;

· приложения;

· графическая часть.

Работа должна быть написана грамотно, четко, инженерным языком. Расчеты и данные к ним должны сопровождаться краткими пояснениями и ссылками на литературу. Ссылки на литературу производят в квадратных скобках, например [3], [7, §2.1], [6, кн. П, с. 215].

Формулам в тексте придается номер в круглых скобках, выровненных по правому полю страницы. Ссылки в тексте на порядковый номер формулы также даются в круглых скобках, например: «… ток плавкой вставки, вычисленной по формуле (28), …».

При расчетах формулы сначала производятся в буквенном выражении, а затем в цифровом, после чего сразу пишется ответ. Многократно повторяющиеся расчеты приводятся один раз, а результаты сводятся в таблицы. Небольшие таблицы располагают за абзацем, где была сделана ссылка на таблицу. Таблицы, занимающие больше половины страницы, выносятся на следующий отдельный лист. Ссылки в тексте на таблицы дают в сокращенном виде: табл. 1, табл. 5.2. В самой таблице, в верхнем левом углу указывают номер и название таблицы: Таблица 1 – ………….., Таблица 5.2 – …………... Сокращение слов в таблицах не допускается. Текст в головках таблиц и боковине необходимо писать горизонтально. Таблицы должны быть обязательно разлинованы по вертикали.

Список литературы приводится в конце работы и оформляется строго в установленной форме.
Курсовой проект предъявляется до зачетной недели.
Расчетные данные
На рисунке 1 приведена расчетная схема электрической сети, включающая главную понизительную подстанцию (ГПП), распределительную трансформаторную подстанцию (РТП) и трансформаторную подстанцию (ТП). Согласно варианту по таблице 1 выбирается детализированный в виде получасовых максимумов график активной нагрузки для ТП (P3+jQ3) в различных режимах работы, а также коэффициенты мощности. 
В таблице 2 представлены данные по потреблению РТП (P2+jQ2) и дополнительным нагрузкам ГПП (P1+jQ1) в виде среднеквадратичных нагрузок за смену и уровни напряжения на источнике питания в различных режимах работы относительно номинального.
В таблице 3 представлены значения номинальных напряжений различных частей сети, а также длины ВЛ и КЛ. Тема курсового проекта указывается как «Выбор электроэнергетического оборудования и регулирование напряжения в распределительной сети U1/U2/U3 кВ» (Уровни напряжения следует указать согласно варианту). 

[image: image1.emf]P

1

+jQ

1

ГПП U

1

РТП

ТП

P

2

+jQ

2

P

3

+jQ

3

ЭС

ВЛ

КЛ

СИП

U

2

U

3

U

3


Рисунок 1 – Расчетная схема
Таблица 1 – Детализированный график нагрузки за смену на шинах ТП

	Вариант
	Режим
	Получасовые максимумы нагрузки P3, кВт
	cosφ3

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1, 2, 3, 4, 5
	Лето min
	79
	72
	69
	66
	60
	54
	49
	53
	52
	53
	52
	47
	50
	53
	53
	48
	0,79

	
	Лето max
	105
	105
	109
	99
	90
	96
	102
	102
	109
	104
	102
	96
	90
	89
	86
	92
	0,79

	
	Зима min
	80
	74
	67
	63
	57
	62
	61
	61
	65
	59
	59
	56
	58
	58
	59
	60
	0,78

	
	Зима max
	109
	110
	100
	102
	97
	88
	96
	104
	103
	94
	102
	96
	97
	93
	102
	102
	0,66

	6, 7, 8, 9, 10
	Лето min
	161
	173
	187
	184
	168
	184
	194
	178
	181
	174
	162
	178
	169
	164
	176
	175
	0,71

	
	Лето max
	196
	178
	171
	176
	165
	178
	182
	189
	188
	185
	187
	169
	183
	171
	185
	182
	0,75

	
	Зима min
	164
	152
	143
	144
	149
	145
	149
	159
	167
	151
	147
	157
	170
	156
	168
	182
	0,72

	
	Зима max
	201
	216
	209
	200
	212
	211
	208
	218
	222
	224
	222
	231
	229
	210
	195
	202
	0,82

	11, 12, 13, 14, 15
	Лето min
	35
	38
	38
	39
	40
	38
	36
	33
	36
	34
	37
	37
	41
	40
	37
	38
	0,63

	
	Лето max
	50
	48
	47
	49
	51
	48
	47
	50
	47
	43
	47
	49
	45
	45
	45
	46
	0,84

	
	Зима min
	43
	46
	47
	51
	48
	49
	44
	47
	50
	45
	43
	45
	41
	44
	44
	44
	0,81

	
	Зима max
	56
	50
	55
	50
	47
	50
	52
	56
	51
	53
	49
	51
	54
	49
	46
	44
	0,79

	16, 17, 18, 19, 20
	Лето min
	131
	124
	112
	110
	104
	95
	88
	92
	89
	89
	85
	80
	87
	91
	86
	87
	0,79

	
	Лето max
	158
	168
	170
	177
	180
	172
	167
	165
	168
	165
	149
	162
	151
	144
	134
	128
	0,64

	
	Зима min
	146
	135
	125
	123
	126
	115
	104
	109
	115
	124
	133
	133
	138
	133
	139
	146
	0,61

	
	Зима max
	188
	191
	182
	166
	174
	165
	156
	151
	158
	171
	154
	154
	160
	158
	151
	146
	0,73

	21, 22, 23, 24, 25
	Лето min
	36
	37
	41
	42
	38
	40
	44
	46
	47
	44
	41
	42
	43
	41
	44
	41
	0,72

	
	Лето max
	41
	41
	45
	48
	51
	49
	54
	50
	54
	59
	63
	59
	59
	63
	59
	56
	0,65

	
	Зима min
	37
	33
	34
	31
	28
	29
	28
	28
	25
	28
	30
	28
	27
	29
	32
	33
	0,78

	
	Зима max
	43
	46
	44
	45
	46
	46
	41
	37
	40
	40
	40
	39
	37
	35
	34
	34
	0,74


Таблица 2 – Уровни напряжения и нагрузки

	Вариант
	Режим
	Напряжение на источнике о.е.
	Среднеквадратичные мощности

	
	
	
	P1, кВт
	Q1, квар
	P2, кВт
	Q2, квар

	1
	Лето min
	1,03
	2424
	2926
	582
	619

	
	Лето max
	1,04
	2970
	3510
	648
	674

	
	Зима min
	1,01
	2683
	3206
	723
	732

	
	Зима max
	1,00
	3290
	3841
	807
	793

	2
	Лето min
	1,03
	2628
	3147
	621
	651

	
	Лето max
	1,01
	3223
	3772
	692
	708

	
	Зима min
	1,01
	2909
	3446
	772
	768

	
	Зима max
	1,04
	3572
	4126
	862
	832

	3
	Лето min
	1,05
	2834
	3366
	660
	683

	
	Лето max
	1,01
	3478
	4031
	736
	742

	
	Зима min
	1,06
	3138
	3685
	822
	804


	
	Зима max
	1,06
	3857
	4407
	919
	869


Продолжение таблицы 2
	Вариант
	Режим
	Напряжение на источнике о.е.
	Среднеквадратичные мощности

	
	
	
	P1, кВт
	Q1, квар
	P2, кВт
	Q2, квар

	4
	Лето min
	0,99
	3041
	3584
	700
	714

	
	Лето max
	1,06
	3736
	4288
	781
	775

	
	Зима min
	0,96
	3369
	3921
	872
	838

	
	Зима max
	0,98
	4145
	4686
	976
	905

	5
	Лето min
	1,00
	3250
	3800
	740
	745

	
	Лето max
	0,99
	3996
	4542
	826
	807

	
	Зима min
	0,99
	3603
	4156
	924
	872

	
	Зима max
	1,00
	4436
	4961
	1034
	940

	6
	Лето min
	0,95
	3461
	4014
	781
	775

	
	Лето max
	1,05
	4259
	4794
	872
	838


	
	Зима min
	1,05
	3838
	4389
	976
	905

	
	Зима max
	1,04
	4730
	5233
	1093
	974

	7
	Лето min
	0,96
	3674
	4227
	822
	804

	
	Лето max
	1,00
	4525
	5044
	919
	869

	
	Зима min
	0,97
	4075
	4619
	1029
	937

	
	Зима max
	0,98
	5028
	5503
	1153
	1007

	8
	Лето min
	0,96
	3888
	4438
	864
	833

	
	Лето max
	0,99
	4793
	5291
	966
	899

	
	Зима min
	1,03
	4315
	4848
	1082
	968

	
	Зима max
	1,01
	5328
	5769
	1213
	1039

	9
	Лето min
	1,00
	4104
	4647
	906
	861

	
	Лето max
	0,99
	5064
	5535
	1014
	929

	
	Зима min
	0,96
	4557
	5074
	1136
	998

	
	Зима max
	0,95
	5632
	6031
	1275
	1069

	10
	Лето min
	0,97
	4323
	4854
	949
	888

	
	Лето max
	1,03
	5338
	5777
	1062
	957

	
	Зима min
	1,00
	4801
	5298
	1191
	1027

	
	Зима max
	0,96
	5939
	6291
	1338
	1098

	11
	Лето min
	0,99
	4542
	5060
	992
	915

	
	Лето max
	1,05
	5614
	6015
	1112
	985

	
	Зима min
	1,04
	5048
	5520
	1247
	1055

	
	Зима max
	1,00
	6250
	6547
	1401
	1125

	12
	Лето min
	1,00
	4764
	5264
	1036
	942

	
	Лето max
	1,06
	5893
	6252
	1161
	1012

	
	Зима min
	1,05
	5296
	5740
	1303
	1082

	
	Зима max
	0,98
	6563
	6799
	1465
	1151

	13
	Лето min
	0,96
	4988
	5467
	1080
	967

	
	Лето max
	1,01
	6174
	6485
	1211
	1038

	
	Зима min
	0,96
	5547
	5958
	1361
	1108

	
	Зима max
	1,00
	6880
	7048
	1530
	1176

	14
	Лето min
	1,07
	5213
	5667
	1125
	992

	
	Лето max
	1,07
	6458
	6715
	1262
	1063

	
	Зима min
	1,04
	5799
	6173
	1418
	1132

	
	Зима max
	0,99
	7200
	7294
	1597
	1199

	15
	Лето min
	1,07
	5440
	5866
	1170
	1016

	
	Лето max
	1,06
	6745
	6943
	1314
	1087

	
	Зима min
	1,02
	6054
	6386
	1477
	1156

	
	Зима max
	1,03
	7523
	7536
	1663
	1220


Продолжение таблицы 2
	Вариант
	Режим
	Напряжение на источнике о.е.
	Среднеквадратичные мощности

	
	
	
	P1, кВт
	Q1, квар
	P2, кВт
	Q2, квар

	16
	Лето min
	1,00
	5669
	6062
	1216
	1040

	
	Лето max
	0,97
	7034
	7168
	1366
	1110

	
	Зима min
	1,06
	6312
	6597
	1536
	1178

	
	Зима max
	0,98
	7849
	7774
	1731
	1240

	17
	Лето min
	0,95
	5900
	6257
	1262
	1063

	
	Лето max
	1,03
	7326
	7390
	1418
	1132

	
	Зима min
	1,02
	6571
	6805
	1597
	1199

	
	Зима max
	1,01
	8178
	8009
	1800
	1258

	18
	Лето min
	1,00
	6132
	6450
	1309
	1085

	
	Лето max
	1,00
	7621
	7609
	1472
	1154

	
	Зима min
	1,07
	6832
	7012
	1657
	1218

	
	Зима max
	1,05
	8511
	8240
	1870
	1275

	19
	Лето min
	1,05
	6366
	6641
	1356
	1106

	
	Лето max
	1,04
	7918
	7824
	1526
	1174

	
	Зима min
	0,97
	7096
	7215
	1719
	1237

	
	Зима max
	1,06
	8847
	8467
	1940
	1289

	20
	Лето min
	0,97
	6603
	6831
	1404
	1126

	
	Лето max
	1,04
	8218
	8037
	1580
	1193

	
	Зима min
	1,04
	7362
	7416
	1781
	1253

	
	Зима max
	0,96
	9186
	8690
	2011
	1301


Таблица 3 – Параметры распределительной сети

	Вариант
	Номинальное напряжение, кВ
	Длина, км

	 
	U1
	U2
	U3
	ВЛ
	СИП
	КЛ

	1
	20
	6
	0,4
	2,3
	2,3
	1,9

	2
	20
	10
	0,4
	4,6
	3,5
	5,3

	3
	35
	6
	0,4
	2,9
	2,1
	2,4

	4
	35
	10
	0,4
	8,2
	3,0
	3,6

	5
	110
	6
	0,4
	8,3
	2,3
	2,1

	6
	110
	10
	0,4
	25,6
	3,7
	4,8

	7
	20
	6
	0,4
	2,9
	2,3
	1,9

	8
	20
	10
	0,4
	2,3
	3,6
	5,0

	9
	35
	6
	0,4
	2,7
	2,2
	3,4

	10
	35
	10
	0,4
	2,9
	3,8
	3,3

	11
	110
	6
	0,4
	19,9
	2,1
	3,3

	12
	110
	10
	0,4
	8,9
	3,9
	3,6

	13
	20
	6
	0,4
	4,0
	1,9
	2,5

	14
	20
	10
	0,4
	1,2
	3,2
	3,6

	15
	35
	6
	0,4
	8,2
	1,8
	3,0

	16
	35
	10
	0,4
	7,9
	3,8
	4,7

	17
	110
	6
	0,4
	12,0
	2,0
	2,7

	18
	110
	10
	0,4
	23,0
	3,2
	4,4

	19
	35
	6
	0,4
	7,2
	2,3
	3,1

	20
	35
	10
	0,4
	7,0
	3,3
	5,4


	Вариант
	Номинальное напряжение, кВ
	Длина, км

	
	U1
	U2
	U3
	ВЛ
	СИП
	КЛ

	1, 6, 11, 16, 21
	20
	6
	0,4
	10
	1
	2

	2, 7, 12, 17, 22
	35
	6
	0,4
	15
	2
	0,5

	3, 8, 13, 18, 23
	35
	10
	0,4
	25
	2,5
	1

	4, 9, 14, 19, 24
	110
	6
	0,4
	30
	1
	1,5

	5, 10, 15, 20, 25
	110
	10
	0,4
	35
	2
	3


Задание:
1) По заданной схеме произвести расчет нагрузок трансформаторов и питающих линий по среднеквадратичной нагрузке в режиме летнего и зимнего максимума;
2) Произвести выбор оборудования кабельной и воздушной линий, трансформаторов и коммутационной аппаратуры.

3) Проверить возможность снижения сечения кабельной линии с учетом неравномерности нагрева жилы током нагрузки в режиме летних и зимних максимальных нагрузок (следует принять температуру наружного воздуха летом +35°C, зимой – -5°C);
4) Рассчитать потери напряжения и построить эпюру отклонения напряжения в сети в четырех режимах работы: летний минимум, летний максимум, зимний минимум, зимний максимум.

5) Уточнить выбор питающих трансформаторов с учетом требуемых диапазонов регулирования напряжения.

6) Выбрать закон регулирования напряжения для заданных параметров сети в различных режимах работы;

7) Построить результирующую эпюру напряжения с учетом регулирования для каждого из режимов работы;
8) Сделать выводы по проделанной работе.
Методические рекомендации
I Расчет нагрузок
С целью выбора оборудования трансформаторных подстанций и проводников ВЛ и КЛ необходимо выполнить расчет нагрузок. При наличии графика нагрузок для выбора оборудования требуется определить среднеквадратичные нагрузки:
1) Активная мощность:


[image: image2.wmf]2

1

ск

1

n

ii

i

n

i

i

Pt

P

t

=

=

×

=

å

å

 ,
(1)
или при равенстве интервалов усреднения


[image: image3.wmf]2

ск

1

n

i

i

PP

=

=

å

, 
(2)
где n – количество интервалов усреднения нагрузок на графике, Pi – мощность i-го интервала, ti – время i-го интервала.
2) Реактивная мощность:


[image: image4.wmf]2

ск

ск

1cos

cos

P

Q

-j

=

j

, 
(3)
где cosφ – коэффициент мощности для данного графика.

3) Полная мощность:


[image: image5.wmf]22

ск

скскск

cos

P

SPQ

==+

j

.
(4)
4) Ток нагрузки:

[image: image6.wmf]ск

ск

н

3

S

I

U

=

, 
(5)
где Uн – номинальное напряжение участка сети.

Для вышестоящих участков сети параллельные нагрузки суммируются. Расчеты проводятся аналогично.
II Выбор оборудования
Согласно рассчитанным величинам токовых нагрузок требуется произвести выбор оборудования:
1) Проводники
Для выбора сечения и проверки проводов по нагреву токами нагрузки пользуется справочным таблицам предельных допустимых токов, составленными для различных марок проводов и кабелей и условий прокладки в ПУЭ.
Нормальной температурой окружающей среды при прокладке проводов и кабелей на воздухе принимаем +25°С, при прокладке кабелей в земле и воде +15°С. При значениях температур, отличающихся от указанных, допустимые нагрузки умножаются на поправочный коэффициент. 
Сечение провода или жилы кабеля выбирается с соблюдением условия:


[image: image7.wmf]пдоп.ск

kII

³


(6)

или

[image: image8.wmf]ск

доп.

п

I

I

k

³

,
(7)

где 
[image: image9.wmf]доп.

I

 – допустимый длительный ток; 
[image: image10.wmf]п

k

 – поправочный коэффициент (или произведение коэффициентов, если их несколько).

При выборе сечений проводов и кабелей следует учитывать, что допустимая по нагреву плотность тока с увеличением диаметра проводника из-за ухудшения условий охлаждения падает. Поэтому при больших сечениях целесообразно вместо одного кабеля выбирать несколько кабелей более низкого сечения.
Некоторые марки кабельных линий предназначены для соответствующих уровней напряжений, что обуславливает снижение допустимого тока согласно ПУЭ. Поэтому необходимо проводить проверку по номинальному напряжению: 


[image: image11.wmf]U

U

сети

н

³


 (8)

2) Силовые трансформаторы

Выбор силовых трансформаторов производится с учетом их допустимой недогрузки:

[image: image12.wmf]ск

ном

з

S

S

KN

³

×

 , 

где Kз – коэффициент загрузки, принимается равным 0,85 для однотрансформаторных подстанций; N – количество трансформаторов.
Номинальное напряжение высокой и низкой стороны напряжения должны быть также проверены по формуле (8).

3) Коммутационные аппараты
Высоковольтные выключатели (ВВ) служат для коммутации элементов системы электроснабжения в различных режимах работы, однако сигнал на отключение поступает извне. Поэтому с точки зрения проверки оборудования по термическому действию токов нагрузки достаточно выбрать ВВ по номинальным параметрам:

[image: image13.wmf]ном.ВВск

II

³

 
(9)

Автоматические выключатели (АВ) характеризуются номинальным напряжением и номинальным током, а их расцепители – номинальным током и током срабатывания (уставки).

Выбор автоматов производится с учетом следующих требований:

Номинальный ток АВ, А:


[image: image14.wmf]I

I

р

а

н

³

.

 
(10)

Номинальный ток расцепителя любого вида, А:


[image: image15.wmf]I

I

р

р

н

³

.


(11)

III Проверка кабельной линии с учетом неравномерности нагрева
После выбора оборудования требуется проверить кабельную линию, питающую ТП на возможность снижения сечения с учетом неравномерности теплового воздействия нагрузки. Для этого следует определить по [1] постоянную времени нагрева проводника Tа и допустимые температуры нагрева проводников tдоп с выбранным типом изоляции, а по ПУЭ [2] определяется допустимый ток для проводника сечением ниже на одну ступень(например, для сечения 95  мм2 на ступень ниже выбирается сечение 70 мм2).
По графику нагрузки определяется ток получасового максимума i-го участка:


[image: image16.wmf]н

3Ucos

i

i

P

I

=

××j

.
(12)
Определяется величина установившегося превышения температуры проводника на участке:

[image: image17.wmf]2

устдопОСн

доп

()

i

i

I

tt

I

æö

t=-

ç÷

èø

,
(13)
tОСн – нормируемая температура окружающей среды, для которой выбран допустимый ток.
В начальный момент времени температура проводника принимается равной температуре окружающей среды (
[image: image18.wmf]0|1

0

ii

=

t=

) и определяется превышение в конце i-го участка:


[image: image19.wmf]3030

уст0

(1)

aa

TT

iii

ee

--

t=t×-+t×

.
(14)
Превышение в конце участка становится начальным для следующего и расчет продолжается для всех участков.

[image: image20.wmf]01

ii

+

t=t

.
(15)
После окончания первой итерации расчета необходимо уточнить расчет приняв за начальное значение превышения конечное его значение на первой итерации:


[image: image21.wmf]0|1

1

iin

kk

=

<+><>

t=t

.
(16)
Далее по графику определяется максимальное значение превышения и соответствующая ему температура кабеля с учетом температуры окружающей среды в зависимости от режима работы:


[image: image22.wmf]maxmax

ОС

tt

=t+


(17)

На завершающем шаге строится график нагрева и делается заключение о возможности снижения сечения в данном режиме работы. То же самое повторяется как для летнего максимума, так и для зимнего максимума.
IV Расчет отклонений напряжения
Определяются параметры элементов:

1) Линии:


[image: image23.wmf]0

0

Rrl

Xxl

=×

=×


(18)
где r0, x0 – удельные сопротивления проводников, принимаются согласно паспортным данных на кабельные и воздушные линии или согласно справочным таблицам ГОСТ 28249-93.
2) Трансформаторы:


[image: image24.wmf]2

ВН

Ткз

2

ном

2

2

2

ВН

ТкзТ

ном

1000

10

U

RP

S

U

XUR

S

=D××

æö

=××-

ç÷

èø


(19)

где 

 – потери короткого замыкания двухобмоточного силового трансформатора напряжения, кВт; 
[image: image27.wmf]ВН

U


 – номинальное напряжение стороны ВН, кВ; 
 – номинальная мощность двухобмоточного силового трансформатора напряжения, кВА;  – напряжение короткого замыкания двухобмоточного силового трансформатора напряжения, %.

Для каждого участка сети рассчитываются относительные потери напряжения:


[image: image33.wmf]2

ном

,%100

iiii

i

PRQX

U

U

×+×

D=

.
(20)
Отклонение напряжения для каждого j-го узла определяется как:

[image: image34.wmf]сети

1

,%

n

ji

i

UUU

=

d=d-D

å

, 
(21)
где 
[image: image35.wmf]сети

U

d

 – отклонение напряжения на источнике питания; n – количество участков до j-го узла.
V Уточнить выбор питающих трансформаторов с учетом требуемых диапазонов регулирования напряжения.
При высоких потерях выбранного диапазона регулирования трансформаторов может не хватить для приведения отклонения напряжения к требуемому уровню, поэтому необходимо уточнить модель трансформатора с учетом заданных условий.
VI Построить результирующую эпюру напряжения с учетом регулирования для каждого из режимов работы.

Пример эпюры напряжения представлен на рисунке 2.
[image: image36.png]/

/
—__————————“
\ 13

|
/
|

-2,26

max

il
i

43210123456789m





Рисунок 2 – Эпюра напряжения с учетом регулирования
По справочнику определяется диапазон регулирования для трансформаторов с РПН и ПБВ. Определяется оптимальный диапазон регулирования напряжения на нагрузке. Рекомендуемым значением является [-5%; 5%].
Определяется требуемый диапазон регулирования для трансформатора РПН равный max (δUmax.зима – δUmin.зима; δUmax.лето – δUmin.лето).
Согласно максимальному отклонению напряжения для каждого из режимов определяются две ближайшие ступени регулирования: напрямер, при отклонении 1,3% выбираются ступени РПН +1х2,5% и 0х2,5%.

Для каждой из выбраных ступеней регулирования определяется коэффициент трансформации:


[image: image37.wmf]ВНном

тр()

ННном

1

100

St

UStD

K

U

×

æö

=-

ç÷

èø

, 
(22)

где 
[image: image38.wmf]ВНном

U

, 
[image: image39.wmf]ННном

U

 – номинальные напряжения первичной и вторичной обмотки трансформатора, кВ;
[image: image40.wmf]St

– ступень регулирования РПН/ПБВ (с учетом знака); 
[image: image41.wmf]D

– шаг регулирования напряжения, % (для ПБВ равный 2,5 %).

Определяется напряжение на вторичной обмотке трансформатора для рассматриваемой ступени:

[image: image42.wmf]НН1ном

НН()

тр()

1

100

St

St

UU

U

K

d

æö

=+

ç÷

èø

, 
(23)

где 
[image: image43.wmf]НН

U

d

 – отклонение напряжения на вторичной обмотке трансформатора без учета регулирования, % (определяется по эпюре); 
[image: image44.wmf]1

ном

U

– номинальное напряжение сети первичной обмотки трансформатора, кВ (трансформатор может иметь напряжение номинальное не равное напряжению сети 
[image: image45.wmf]1

номВНном

UU

¹

).
Определяется отклонение напряжение с учетом регулирования:

[image: image46.wmf]НН()2ном

НН()

2

ном

100

St

St

UU

U

U

-

d=

,
(24)
где 
[image: image47.wmf]ном

U

 – номинальное напряжение сети за трансформатором, кВ (трансформатор может иметь напряжение номинальное не равное напряжению сети 
[image: image48.wmf]2

номННном

UU

¹

).
Оставшаяся часть эпюры строится параллельным переносом через точку 
[image: image49.wmf]НН()

St

U

d

. Аналогично строится эпюра для второй рассматриваемой ступени регулирования. С учетом рассмтариваемого оптимального диапазона регулирования определяется оптимальное значение ступени регулирования, при этом требуется пояснить выбор той, или иной ступени регулирования.

Не следует упускать из внимания возможность частичного регулирования нагрузкипри помощи трансформатора ПБВ при переходе с одного сезонного режима на другой.
Рекомендуемая литература

1. Кабышев А.В. Электроснабжение объектов. Ч.1. Расчет электрических нагрузок, нагрев проводников и электрооборудования: Учебное пособие / А.В. Кабышев.– Томск: Изд-во ТПУ, 2007.– 185 с.
2. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое.

3. Федоров А.А., Ристхейн Э. М. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов – М.: Энергия, 1981.

4. Электротехнический справочник: в 4 т. / Под общ. ред. В.Г. Герасимова.– 9-е изд. Москва: изд. МЭИ, 2003. – 440 

5. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб.- М.: Мастерство, 2001.

6. Ежков В.В., Зарудский Г.К., Зуев Э.Н. Электрические системы и сети в примерах и иллюстрациях: Учеб.- М.: Высш. шк, 1999.

7. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Под ред. А. А. Федорова и Г. В Сербиновского. Кн. 1 и 2 - М.: Энергия, 1973.

8. Карпов Ф. Ф., Козлов В. Н. Справочник по расчету проводов и кабелей. - М.: Энергия, 1969.







14

_1540238632.unknown

_1540502169.unknown

_1540636513.unknown

_1540638064.unknown

_1540638166.unknown

_1540639159.unknown

_1545635195.unknown

_1540638209.unknown

_1540638153.unknown

_1540636855.unknown

_1540637719.unknown

_1540636488.unknown

_1540636506.unknown

_1540636313.unknown

_1540636322.unknown

_1540502304.unknown

_1540245034.unknown

_1540502056.unknown

_1540502067.unknown

_1540502005.unknown

_1540244432.unknown

_1540244693.unknown

_1540244858.unknown

_1540241688.unknown

_1540038366.unknown

_1540233997.unknown

_1540234559.unknown

_1540238459.unknown

_1540234401.unknown

_1540038694.unknown

_1540202236.unknown

_1540038376.unknown

_1539986509.unknown

_1540033428.unknown

_1540034678.unknown

_1539986992.unknown

_1081532239.unknown

_1539984099.unknown

_1539984970.unknown

_1539552095.vsd
ААл-10 3х50
L=15м




ТП



_1018367223.unknown

_1081532221.unknown

_1018367241.unknown

_1018367211.unknown

